## 一般則８条
Ⅰ－０５ 移動式製造設備の技術基準チェック表（一般則第８条）【H28.11.1改正対応版】
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
8条1項1号 | 無 | 共通 |  |  |  |  | 敷地境界線
[設置及び製造する場所] | [6 empty] | （ ） | 有 | 無 | 変更無し
引火性又は発火性の物のたい積場所の付近は設置等禁止 |  |  |  | 付近の状況（引火・発火性物質） |  |  | 施設配置図
（ ）
8条1項2号 | 例-1 | 共通
[警戒標] | [6 empty] | 警戒標図
製造中外部から見やすい方向に警戒標を設置（設備に常備） |  |  |  | 警戒標の内容を示す書面を添付する。 |  |  | （ ）
8条1項3号 | 例-７、８ | 共通
[耐圧・気密性能及び強度] 6条1項11号、12号、13号 |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 |  |  | 機器一覧表
① 高圧ガス設備の耐圧性能 | [6 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
② 高圧ガス設備の気密性能 |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。
常用の圧力以上の気密検査
③ 高圧ガス設備の強度 |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。
設計肉厚以上の肉厚
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  | *強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
8条1項4号 | 例-３１ | 可燃性・酸素・特定不活性ガス
[消火設備の設置] |  |  |  | 消火設備 | 必要個数 (B-10換算） | 設置個数 能力×本数 | 構造図
１０トンにつき、能力単位Ｂ－１０消火器1個以上（最少設置個数は可燃性ガス及び酸素は３本、特定不活性ガスは２本） | [6 empty] | （平面・立面）
（ ）
8条1項5号 | 例-６,２２,２８ | 共通
| ３１，３４,３５,３６ | 容器置場 |  | 項 目 |  | 対応状況 | 容器置場図面
| 細目告示１１条の６ |  |  | イ-1 容器置場の明示＊ |  |  | （ ） | ライン引き | 壁 | その他
［配管に接続されていない容器の容器置場（6条1項42号）］ |  |  |  | イ-2 容器置場の警戒標 |  |  |  | 有 | 無
イ 容器置場の明示及び警戒標 |  |  |  | ロ 容器置場の階層 |  |  |  | １階 | ２階
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場は下記の場合を除き１階建とする。 ＊１ |  |  |  | ＊２階建の場合は、別途、建築図面添付
ハ 法定置場距離
ハ 置場距離の確保 ＊２ |  |  |  | 第１種置場距離 ｍ
ニ 障壁の設置 |  |  |  | 第２種置場距離 ｍ
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  |  | ハ 保安物件までの距離
ヘ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の滞留防止 |  |  |  | 第１種保安物件まで ｍ
（換気口等） |  |  |  | 第２種保安物件まで ｍ
ト ジシラン、ホスフィン、シランの容器置場 ＊４ |  |  |  | ニ-1 障壁の種類 |  |  |  | 鉄筋コンクリート | コンクリートブロック | 鉄板3.4mm | 鉄板6mm | 該当無し
チ 除害設備の保有 ＊6条1項37号のチェック表に記入 |  |  |  | ニ-2 障壁の高さ ｍ
リ ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  |  | ニ-3 障壁の厚さ mm
ヌ 消火設備（可燃性、酸素、特定不活性又は三フッ化窒素） |  |  |  | 鉄筋コンクリート | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
＊１ ・２０ＭＰａ以下の圧縮水素 ・酸素 ・断熱材で被覆された容器 ・シリンダーキャビネットに収納されたもの は２階建以下 |  |  |  | コンクリートブロック | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
|  |  |  | 3.4mm鉄板 | 等辺山形鋼の大きさ
補強ピッチcm×cm
|  |  |  | 6m鉄板 | 支柱間隔
＊２ 置場距離の算定：２条１項２１号～２２号 |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊ |  |  |  | 屋根 | シリンダーキャビネット | その他 | 不要
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を設ける。（断熱材被覆容器、シリンダーキャビネット内設置及び可燃性と酸素以外の容器置場は対象外） |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊ |  |  |  | 薄鉄板 | スレート | その他 | 不要
|  |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊ |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | その他 | 該当無し
|  |  |  | ヘ-1 換気方法＊ |  |  |  | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 該当無し
＊４ 不燃性又は難燃性の材料を使用するか、シリンダーキャビネット内に容器を収納 |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊ |  |  |  | 上部 | 下部 | その他 | 不要
|  |  |  | ヘ-3 換気口の取付方向 |  |  |  | ２方向 | ２方向以上 | 不要
＊５ ２階建容器置場の基準 |  |  |  | ト ジシラン等の容器置場 |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | シリンダーキャビネット | 該当無し
２階部分はニの障壁構造で、屋根についてはホの直射日光を遮る措置を行い、かつ、次の区分別の換気等の基準
|  |  |  | ヌ 消火設備 | 必要個数 (B-10換算） | 設置 能力×本数
[圧縮水素のみの容器置場]
a 天井高さ：安全弁吹出し口から１ｍ以上 |  |  |  | ＊印のチェックでその他を選択した場合は、下記に具体的内容を記入する。
*安全弁放出管を置場外の火気等のない安全な場所とする場合は除く
b １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２ |  |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
c ２階壁：１．５ｍ以上
d ２階換気口：天井部付近に複数設ける。床面積の２５％以上の面積とする。 |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊
e ２階床：不燃性又は難燃性であること。 |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊
f ２階床面換気口：転落防止を施した開口部で、床面積の２５％以上の面積とする。
ホ-3 屋根材質の不燃性＊
g d及びfの面積合計は１階部分の容積Vに応じて次の計算により求めた面積Y以上であること。（単位ｍ２）
ヘ-1 換気方法＊
Y ＝ 7.72+0.166V - 1.089*10-4*V2 + 4.513*10-8*V３
h ２階の床面の換気口及びその周囲５ｃｍ以内に容器は置かない。 |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
i ２以上の１階と２階を結ぶ通路
＊２階建容器置場のある場合は、基準に適合していることを示す書面を添付する。
[酸素のみの容器置場]
a １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２
b ２階壁：１．５ｍ以上
c ２階換気口：300ｃｍ２／ｍ２
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路

## 製造の方法
Ⅰ－０５ 移動式製造設備の技術基準チェック表（一般則第８条）【H28.11.1改正対応版】
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3 |  |  |  |  | 有 | 無 | 変更無し
8条2項1号 | ------ | 可燃性・毒性・酸素・特定不活性 |  |  |  |  | 該当なし | 実施済み | 計画済み
［製造］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 保安距離の確保 |  |  |  | イ 保安距離の確保
ロ ＣＮＧスタンドでの充てん時の道路境界線までの距離確保 |  |  |  | ロ ＣＮＧスタンドでの道路境界距離
ハ ＬＮＧスタンドでの充てん時の道路境界線までの距離確保 |  |  |  | ハ ＬＮＧスタンドでの道路境界距離
ニ 貯槽に液化ガスを充てんする時は、その容量の90％を超えないこと |  |  |  | ニ 90%を越える充てんの禁止
ホ 火花放出防止措置
ホ 火花放出防止措置（シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物） |  |  |  | ヘ 漏えい検査及び充てん後の措置
ト 静電気除去
ヘ 漏えい検査の実施及び充てん後の措置 |  |  |  | チ 車止め
ト 静電気除去（可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  | リ 車両に固定された容器への充てん禁止
チ 車止め（内容積４，０００㍑以上） |  |  |  | ヌ 充てん期限超過容器への充てん禁止
リ 車両に固定された容器への充てん禁止 |  |  |  | ル ＣＨＧスタンドでの距離確保
ヌ 充てん期限超過容器への充てん禁止
ル ＣＨＧスタンドでの充てん時の道路境界線までの距離確保
8条2項2号(6条2項8号準用) |  | 共通
［容器置場及び充てん容器等］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 充てん容器と残ガス容器の区分 |  |  |  | イ 充てん・残ガス区分
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の区分 |  |  |  | ロ 可・毒・酸の区分
ハ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  |  | ハ 不要なもの禁止
ニ 周囲２ｍ以内での火気の使用禁止、引火性物質等禁止 |  |  |  | ニ 火気の使用禁止等
（不活性ガス（特定不活性を除く）及び空気以外） |  |  |  | ホ 40℃以下で管理
ホ ４０℃以下で管理 |  |  |  | ヘ 転倒転落防止
ヘ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  |  | ト 携帯電燈
ト 携帯電燈以外の灯火の禁止（可燃性ガス）

## 一般則49条
Ⅰ－０５ 移動式製造設備の技術基準チェック表（一般則第49条）【H28.11.1改正対応版】
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
第49条(移動の技術上の基準）に関するチェック表
＊タンクローリー等移動式製造設備であり、かつ、容器により高圧ガスを移送する場合、以下も記入する。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
第49条1号 | 例-１ | 共通
[警戒標]
車両前後の見やすい箇所に「高圧ガス」の警戒標を掲示 |  |  |  | 警戒標の掲示 |  | 構造図 | 該当無し | 実施済み | 計画済み
（平面・立面）
|  |  |  | 警戒標のサイズ（縦×横） |  | （ ）
車幅
49条1項2号 | 例-６３・６４ | 共通
[容器の緊結措置等] |  |  |  | [集結容器] |  | 構造図
＊長尺容器等により高圧ガスを移送する場合該当 |  |  |  | イ-1 容器相互の緊結措置 |  | （平面・立面）
１ 集結容器（２以上の容器が一体として車両に固定） |  |  |  | イ-2 容器と車両との緊結措置 |  | （ ）
イ 容器相互、容器と車両との緊結措置 |  |  |  | ハ 容器ごとの容器元弁
ハ 容器ごとの容器元弁 |  |  |  | ニ 安全弁等及び緊急脱圧弁
ニ 充てん管に安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁
[集合容器]
２ 集合容器（２以上の容器をフレームに固定） |  |  |  | ロ-1 容器とフレームの緊結
ロ 容器とフレーム、集合容器と車両を緊結 |  |  |  | ロ-2 集合容器と車両を緊結
ハ 容器ごとの容器元弁 |  |  |  | ハ 容器ごとの容器元弁
ニ 充てん管に安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁 |  |  |  | ニ 安全弁等及び緊急脱圧弁
49条1項4号 | 例-６５ | 共通
[温度計等] | [6 empty] | 温度計 | 圧力計のみ | 温度計・圧力計
液化ガスの液相部の温度を検知する措置 |  |  |  | 温度検知措置
49条1項5号 | 例-６６ | 共通
[防波板]
液化ガスの揺動を措置として防波板を設置 |  |  |  | 防波板の設置状況
49条1項6号 | 例-６７ | 共通
[高さ検知棒] | [6 empty] | 該当なし | 運転席上部 | その他
容器の高さが車両の高さ以上の場合、運転席上部に設置 |  |  |  | 高さ検知棒の取付け |  |  | 容器より10cm以上 | 容器より10cm未満
[7 empty] | 適正 | 不適
49条1項7号 | 無し | 共通
[容器元弁、緊急遮断弁とバンパーの距離] | [5 empty] | 構造図
車両後方に弁箱を設ける場合、容器の元弁及び緊急遮断弁とバンパーの後部までの距離を４０ｃｍ以上確保 |  |  |  | 弁とバンパーの距離 | cm | （平面・立面）
（ ）
49条1項8号 | 無し | 共通
[容器とバンパーの距離] | [5 empty] | 構造図
上記（車両後方に弁箱）以外の場合、容器とバンパーの後部までの距離を３０ｃｍ以上確保 |  |  |  | 容器とバンパーの距離 | cm | （平面・立面）
（ ）
49条1項9号 | 例-６８ | 共通
[附属品操作箱] | [5 empty] | 構造図
容器元弁、緊急遮断弁、その他主要附属品を収納する操作箱は強固であり、バンパーからの距離を２０ｃｍ以上確保 |  |  |  | 附属品操作箱の構造等 |  | （平面・立面）
|  |  |  | 後部バンパーからの距離 | cm | （ ）
49条1項10号 | 例-６９ | 共通
[突出した附属品の損傷防止] |  |  |  | ①容器頂部の保護枠 |  | 構造図
① 容器頂部のバルブ、安全弁、液面計等の保護枠 |  |  |  | ②附属配管 |  | （平面・立面）
② 附属配管は容器最外側の垂線の内側に設置 |  |  |  | ③容器下部の附属配管 |  | （ ）
＊上記垂線の内側にある元弁等で運行中閉止された配管は強固な保護措置をすれば外側に設置可能 |  |  |  | ④過流防止弁
③ 容器下部の附属配管は地盤面から２５ｃｍ以上に設置
＊６mm以上の鋼板で保護すれば２５ｃｍ以内設置可能
④ 口径１．４mm以上の容器開口部には過流防止弁を設置
＊圧力計、温度計、安全弁、液面計接続口以外
49条1項11号 | 例-７０ | 可燃性・毒性・酸素
[液面計] ＊液化ガス | [6 empty] | フロート式 | 静電容量式 | 差圧式 | 偏位式 | 回転チューブ式 | スリップチューブ式 | その他
適切な材質の液面計の設置 |  |  |  | 液面計の種類
＊可燃性、毒性、酸素の液面計にガラス又は合成樹脂を使用禁止。
＊酸素の液面計で隔離液による場合は、金属枠で保護した樹脂製のものを使用可能
49条1項12号 | 例-７１ | 共通
[バルブ等の開閉状態等の識別] |  |  |  | ①バルブ開閉方向の明示
① バルブ開閉方向の明示 |  |  |  | ②バルブ開閉状態の明示
② バルブ開閉状態の明示
49条1項14号 | 例-７３ | 可燃性・酸素
[消火設備]
① 消火器
可燃性はＢ－１０以上、酸素Ｂ－８以上の消火器を車両の左右にそれぞれ１個以上設置 |  |  |  | ①消火設備
② 資材・工具
可燃性、酸素の場合は応急措置に必要な資材等を携帯 |  |  |  | ②防災工具
49条1項15号 | 例-７４ | 毒性
[保護具・資材等]
① 保護具 |  |  |  | ①保護具
次の保護具を乗務員数携行
①-1 防毒マスク ＊空気呼吸器を設置する場合は不要
①-2 空気呼吸器
①-3 保護衣
①-4 保護手袋
①-5 保護靴
② 資材・薬剤・工具等 |  |  |  | ②資材・薬剤・工具等
毒性ガスの緊急措置に必要な資材等を携行