## 一般則12条
Ⅰ－０６ 定置式・第二種製造者（30Nm３/日未満）の技術基準チェック表（一般則第１２条）【H28.11.1改正対応版】
適用の有無*1 | 新規届又は施設増設の変更届においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更届においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「届出者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  |  |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分*3
12条1項1号（6条1項準用）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通
[事業所境界線・警戒標] | [10 empty] | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 |  |  |  |  | 警戒標配置図 | 壁 | 門 | 柵 | 壁及び門 | ペイント
② 事業所出入口の警戒標 | [9 empty] | （ ）
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合の警戒標 |  |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 警戒標図
（ ）
6条1項3号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | 措置の方法
製造設備の外面から火気取扱施設に対し８ｍ以上の距離を確保 | [9 empty] | 施設配置図 | 火気取扱施設まで８ｍ以上の距離を確保
[10 empty] | （ ） | 流動防止措置
＊８ｍを確保できない場合の措置方法 |  |  |  |  | ① ８ｍ以上の距離を確保する場合 | [5 empty] | 連動消火装置（ガス漏えい時）
Ａ 流動防止措置（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） |  |  |  |  | 火気取扱施設まで距離 |  |  | ≧８ｍ |  | 障壁図（平面 | シリンダーキャビネットに収納
Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ＊火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 |  |  |  |  | 火気取扱施設まで距離を示す図面を添付する。 |  |  |  |  | ・立面）
（ ）
② 流動防止措置を施す場合
Ｃ 火気連動消火 |  |  |  |  | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ≧２ｍ
Ｄ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  |  | 火気取扱施設までの水平迂回距離 |  |  |  | ≧８ｍ
防火壁、障壁の構造及び火気取扱施設までの距離を示す図面を添付する。
③ 連動消火装置を設置する場合、その具体的な方法を示す書面を添付する。
6条1項6号 | 例-４ |  | 可燃性・特定不活性
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 措置状況
容易にわかる措置] | [10 empty] | 赤色の帯状塗装 | 赤色のガス名 | 橙色の帯状塗装 | 橙色のガス名
可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状塗装（直径の１／１０以上の幅）又は赤色のガス名を書き、又ははがれ難い票紙
特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状塗装（直径の１／１０以上の幅）又は橙色のガス名を書き、又ははがれ難い票紙
6条1項9号 | 例-６ |  | 可燃性・特定不活性
[滞留しない構造]
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  |  | 措置方法 |  |  |  |  | 換気口図面 | 開口部 | 換気装置 | シリンダーキャビネット
Ａ ２方向以上の十分な面積の開口部、換気装置（空気より軽いガス） |  |  |  |  | ＊シリンダーキャビネットの場合は、例示基準３５節の基準に適合していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | （ ）
換気装置図
Ｂ 床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部、吸気口が床面下部である換気装置（空気より重いガス） | [9 empty] | （ ）
ガス比重(対空気）
Ｃ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  |  | ＊シリンダーキャビネットの場合は、記載不要。
6条1項10号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備の気密な構造 |  |  |  |  | ガス設備の気密な構造 | [5 empty] | 良 | 否
6条1項11号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、ＫＨＫ受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
高圧ガス設備の耐圧性能 | [9 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
6条1項12号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
常用の圧力以上の気密検査 | [9 empty] | （ ）
6条1項13号 | 例-８ |  | 共通
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
設計肉厚以上の肉厚 | [9 empty] | （ ）
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | ＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
6条1項16号 | 例-1１ |  | 共通
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ①ベンチマーク等の位置
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置 | [9 empty] | 施設配置図
（ ）
② 測定点の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ②測定点の位置 |  |  |  | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
「その他の場合」の具体的な位置
施設配置図にベンチマーク位置を示す。
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通
[圧力計・安全弁] | [18 empty] | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | 配管系１６ | 配管系１７ | 配管系１８ | 配管系１９ | 配管系２０ | 配管系２１ | 配管系２２ | 配管系２３ | 配管系２４ | 配管系２５ | 配管系２６ | 配管系２７ | 配管系２８ | 配管系２９ | 配管系３０ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | ［圧力計］ |  |  |  |  | 機器一覧表
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 |  |  |  |  | ①設置場所 |  | ②種別 |  | ③測定範囲 | （ ） | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
② 圧力計種別
Ａ ブルドン管式
Ｂ 差圧式
Ｃ ベローズ式
Ｄ ストレインゲージ式
Ｅ その他
③ 測定範囲
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計 | [9 empty] | 配管系統図
[5 empty] | 常用圧力の区分が識別できる配管系統図を添付する。 |  |  |  |  | （ ）
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  |  | ［安全装置］ |  |  |  |  | 安全装置
Ａ バネ式安全弁 |  |  |  |  | 設置場所 |  | ④措置方法 | ④措置方法 |  | 仕様書等 | バネ式安全弁 | 破裂板 | 逃し弁 | 自動圧力制御装置
Ｂ 破裂板 | [9 empty] | （ ）
Ｃ 逃し弁
Ｄ 自動制御装置
⑤ 規定吹出量
＊所要吹出量以上 |  |  |  |  | 吹き出し量計算書を添付する。
6条1項20号 | 例-1４ |  | 可燃性・毒性・酸素・特定不活性
[安全弁放出管] |  |  |  |  | 設置場所 |  | 放出管開口位置 | 放出管開口位置
安全弁及び破裂板に放出管を設け、その開口部はガスの性質に応じて適切な位置とする | [9 empty] | 放出管位置図
[10 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
① 可燃性貯槽に設けた安全弁等 | [10 empty] | 地盤面から５ｍ以上
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に火気のない位置 | [10 empty] | 除害設備内
近接建物等の高さ以上
② 毒性ガスの設備に設けた安全弁等 |  |  |  |  | 放出管の位置を示す書面を添付する。
除害設備へ導く
③ 上記以外の安全弁等（酸素の安全弁放出管含む） |  |  |  |  | 周囲の着火源の検討
８ｍ以内の火気取扱施設である建築物等、５ｍ以内のその他の建築物以上の高さで周囲に火気のない位置 |  |  |  |  | 可燃性ガスの安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？
6条1項22号 | 例-1６ |  | 共通
[液面計]
液化ガスの貯槽の液面計 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ①液面計種類 | 液面計構造図
① 適切な液面計の設置 | [9 empty] | （ ） | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | その他
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽は、丸形ガラス液面計以外のものに限る。 | [10 empty] | 平型反射式ガラス
平型透視式ガラス
フロート式
② ガラス液面計の金属製保護枠 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [5 empty] | 差圧式
その他
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁 |  |  |  |  | ＊「無」の場合は以下記入不要
[5 empty] | 貯槽名 |  | ②保護枠 の有無 |  | ③漏洩防止措置の有無 |  | 有 | 無
6条1項23号 | 例-1７ |  | 毒性
[不活性ガス置換構造]
ガス系内を不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）置換、又は真空にする措置 |  |  |  |  | 設備名 |  | ガス名 |  | ①措置方法 |  | モノシラン | ホスフィン | アルシン | ジボラン | セレン化水素 | モノゲルマン | ジシラン | 五フッ化ヒ素等
[対象ガス名] | [9 empty] | パージ配管 | 不活性ガス置換 | 真空引き | 両方 | その他
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素（五フッ化ヒ素以下を総称して五フッ化ヒ素等と言う。） | [9 empty] | 系統図
（ ）
※ 「その他」の方法による場合は、その具体的な内容を示す書面を添付する。
① 措置方法（不活性ガス置換又は真空引き）
[11 empty] | 良 | 否
② 不活性ガス供給配管の独立性 |  |  |  |  | 相互に反応するガスを取り扱っている場合、不活性ガス供給系統を別にしているか。
＊相互に反応することにより災害の発生するおそれのあるガスを取り扱っている場合は、不活性ガスの供給系統を別にする。
6条1項26号 | 防爆設備ガイド |  | 可燃性
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 対象可燃性ガス名
電気設備設置場所に応じた防爆性能
＊アンモニア、ブロムメチル以外の可燃性ガス |  |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能
[11 empty] | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
[11 empty] | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 耐圧・本質安全防爆
6条1項31号 | 例-２３ |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  |  | 取扱ガス名
[対象ガス] |  |  |  |  | 可燃性ガス等の爆発下限値 ％ |  |  |  |  | ガス検端末
可燃性ガス又は特定不活性ガス |  |  |  |  | 毒性ガスの許容濃度 ppm |  |  |  |  | 設置図
（ ）
毒性ガス |  |  |  |  | ①検知部設置個数
アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシランン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、硫化水素 |  |  |  |  | 場所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | ガス検
[5 empty] | 屋内 |  |  |  |  | 警報場所図
[5 empty] | 屋外 |  |  |  |  | （ ）
加熱炉周辺
① 検知部の個数及び設置場所 |  |  |  |  | 計器室 |  |  |  |  | ガス検
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置する。なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に応じて適切な場所に設置する。 |  |  |  |  | 毒性ガス充填口 |  |  |  |  | 仕様書
（ ）
検知部の設置個数の検討及び設置場所を示す書面を添付する。
② 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ②警報部の設置場所
＊保安係員等常駐場所で通報等に都合のよい場所
③ 警報設定値 |  |  |  |  | ③警報の設定
③-1 可燃性又は特定不活性は爆発下限界値の１／４以下 |  |  |  |  | 可燃性等％
③-2 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素は２倍）以下 |  |  |  |  | 毒 性ｐｐｍ
④指示計目盛り
④-1 可燃性又は特定不活性は０～爆発下限値
④-2 毒性は０～許容濃度の３倍
⑤ 警報の継続
※ 警報発した後、設定値以下になっても警報は継続
6条1項33号 | 例-２５ |  | 毒性
[毒性ガスの識別措置・危険標識] |  |  |  |  | [標識等掲示場所] |  |  |  |  | No,2
施設のフェンス等に「毒性ガス（ガス名）製造施設」 |  |  |  |  | 施設 |  |  |  |  | 標識図
ポンプ、バルブ等に「毒性ガス漏えい注意箇所」 | [9 empty] | （毒性ガス）
＊施設識別標：縦横１０ｃｍ以上の文字で見やすいこと |  |  |  |  | 漏洩注意場所 |  |  |  |  | （ ）
＊危険標識：縦横５cm以上の文字で見やすいこと
＊文字色：白地に黒文字、危険標識の注意は赤
6条1項35号 | 例-２６ |  | 毒性
[毒性ガス配管等の接合] |  |  |  |  | 溶接以外の接続の有無 | [5 empty] | 有 | 無
配管、継手、バルブの接合は、次の場合を除き溶接
・ しばしば分解整備、点検が必要な場所 |  |  |  |  | ①「有」の場合の接続方法
・ 腐食が起こりやすくしばしば点検、交換する場所 |  |  |  |  | 接続方法 |  |  |  | 材質 |  | フランジ接合 | ２圧縮リング型式 | メタルガスケット形式 | メタルＣリング形式 | その他
・ 定期的な分解整備、清掃、点検、修理の場所
・ 修理、清掃時に仕切板を必要とする場所
・ 伸縮継手の接続場所 |  |  |  |  | 接続方法が「その他」の場合は、具体的方法を示す書面を添付する。
① 溶接以外の接続方法
Ａ フランジ接合
０．２ＭＰａ以上の場合は、ＪＩＳ Ｂ ２２１０の基準寸法
ガスケット座ははめ込み形、みぞ型等
（６．３ＭＰａ以下は平面座等使用可能）
Ｂ ねじ接合継手
１０Ａ以下：２圧縮リング型式
２５Ａ以下：メタルガスケット形式、メタルＣリング形式等
② 配管材質：耐食性（ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６等）
6条1項36号 | 例-２７ |  | 毒性
[毒性ガス配管の二重管等]
【対象ガス】 |  |  |  |  | 設置場所名 |  | ①-1 内外径比 |  | ①-2 外層管材料 | 配管系統図
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 | [9 empty] | （ ）
【二重配管とする場所】 |  |  |  |  | ※内層管の材質は機器一覧表に記載する。
高圧ガスに係る配管であって、その両端を遮断した場合、内部のガスを安全に移送等できない区間であって、当該配管から保安物件までの距離が保安距離に満たない部分。
②内外層間の措置
ガス漏えい検知警報設備の検出部設置
＊さや管中に設置する等破損防止策と拡散防止措置を講じている場合は、この限りでない | [10 empty] | 圧力検知警報機設置
不活性ガスを流入し、出口でガス検知
① 二重管の基準 | [10 empty] | 常時吸引し、出口でガス検知
①-1 外管径は内管径の１．２倍以上
①-2 外管の材質、耐圧・気密性能
② 外層管と内層管の層間の措置
Ａ 内外層間に検出部設置
Ｂ 内外層間に圧力検知警報機設置
Ｃ 内外層間に不活性ガスを流入し、出口でガス検知
Ｄ 内外層間を常時吸引し、出口でガス検知
6条1項37号 | 例-２８・２９ |  | 毒性 |  | Ⅰ 毒ガス区分１
[除害措置・保護具] |  |  |  |  | 対象のガス名 | [5 empty] | 亜硫酸ガス | アンモニア | 塩素 | クロルメチル | 酸化エチレン | シアン化水素 | ホスゲン | 硫化水素
毒ガス区分１ | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  | 液化ガス・圧縮ガス区分 | [5 empty] | 液化ガス | 圧縮ガス
[5 empty] | 水溶性・非水溶性区分 | [5 empty] | 水溶性 | 非水溶性
[5 empty] | 可燃性・不燃性・支燃性区分 | [5 empty] | 可燃性 | 不燃性 | 支燃性
毒ガス区分２ | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等 |  |  |  | ＊特殊高圧ガス等区分２はⅡへ
[5 empty] | [毒ガス区分１除害措置状況] |  |  |  |  | 除害系統図
＊右欄対応状況は毒性ガス区分に応じて記入する。 |  |  |  |  | ①拡散防止 |  |  |  |  | （ ） | 散水設備 | 移送 | 液面被服 | 建屋内 | 局所排気 | 除害 | 集液溝等 | 複合措置
Ⅰ 毒ガス区分１ |  |  |  |  | ②除害措置 | [5 empty] | 中和剤等 | 吸着剤 | 返送 | 燃焼設備 | 複合措置
① 拡散防止 |  |  |  |  | ③除害設備 | [5 empty] | 散水設備: 散布・散水設備; 移送: 吸引接触
Ａ 散水設備（水溶性のガス） |  |  |  |  | ③除害剤種類 | [5 empty] | 散水設備: か性ソーダ水溶液; 移送: 炭酸ソーダ水溶液; 液面被服: 消石灰; 建屋内: 大量の水
Ｂ 他の貯槽等への移送（液化ガス）
Ｃ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） |  |  |  |  | 除害剤 保有量 | 必要数量 |  |  | 設置数量
Ｃ 密閉又は換気装置付き建家内（不燃性ガス）
Ｄ 障壁又は局所排気
Ｅ 速やかな除害 |  |  |  |  | 除害装置仕様書（規定能力以上あることを示すもの。）、除害系統図を添付する。
Ｆ 集液溝又は防液堤（５トン未満貯槽及び貯槽以外）
＊塩素、ホスゲンの貯槽は①-4によること
② 除害措置 | bar: 散水設備 to 移送
Ａ 水、吸収剤、中和剤
Ｂ 吸着剤
Ｃ 集液溝等からの返送
Ｄ 燃焼設備（アンモニア、シアン化水素）
③ 除害設備及び除害剤
③-1 除害設備：散布又は散水設備、除害装置
③-2 除害剤の保有量
ガス名 | 除害剤の種類及び保有量ｋｇ
塩素 | A670Kg B870Kg C620Kg の１つ以上
ホスゲン | A390Kg C360Kg の１つ以上
硫化水素 | A1,140Kg B1,500Kg の１つ以上
シアン化水素 | A250Kg
亜硫酸ガス | A530Kg B700Kg D の１つ以上
アンモニア等 | D
（アンモニア等：アンモニア、酸化エチレン、クロルメチル）
[除害剤の種類]
Ａ：か性ソーダ１００％水溶液
Ｂ：炭酸ソーダ１００％水溶液
Ｃ：消石灰
Ｄ：大量の水
（複数のタンク等がある場合は、×√タンク等の数 倍の保有量とする。）
③-3 除害剤の保管
＊吸着装置等の付近又は当該設備付近のガス漏えい時に安全な場所に保管
④ 保護具
④-1空気呼吸器等
＊緊急作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３（最低３個）の大なる数
④-2隔離式防毒マスク
＊全作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３（最低３個）の大なる数、ただし、空気呼吸器等を常時従事者数備えた場合は不要
④-3保護手袋、保護長靴
＊全作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３＋予備の大なる数で最低３個
④-4保護衣
＊空気呼吸器等の数に同じ
④-5保護具の保管場所
＊漏えいの危険性のある場所付近のガス漏えい時に安全な場所に保管
Ⅱ 毒ガス区分２ |  |  |  |  | Ⅱ 毒ガス区分２ |  |  |  |  | 除害系統図
① 拡散防止 |  |  |  |  | 対象のガス名 |  |  |  |  | （ ）
次の場所を常時吸引排気 |  |  |  |  | 自然発火性の有無 | bar: 散水設備 to 移送
①-1シリンダーキャビネット
①-2設備周囲のフード等 |  |  |  |  | ①拡散防止：常時吸引排気場所
①-3設備の筺体 |  |  |  |  | 場所区分 |  | 該当の有無 |  | 常時排気の有無
①-4二重管の内・外管間 |  |  |  |  | Cキャビネット
①-5容器置場 |  |  |  |  | 設備周囲
② 除害措置の方式 |  |  |  |  | 設備筺体
Ａ 湿式方式（中和溶液等又は水、洗浄剤） |  |  |  |  | 二重管
Ｂ 乾式方法（固形物への吸着、燃焼等） |  |  |  |  | 容器置場
C 燃焼方式
③ 緊急時の排出（ブロワー等の設置） |  |  |  |  | ②除害方式
＊①-1から①-4の排気は、緊急時大量の窒素、空気と混合希釈し、排出できること | [10 empty] | 散水設備: 湿式方式; 移送: 乾式方式; 液面被服: 燃焼方式
④ 除害装置の能力 |  |  |  |  | ③緊急排気の方法
④-1燃焼により生じる固形物の処理 |  |  |  |  | 緊急時の排出用換気装置、排気配管、排出位置等の図面を添付し、想定漏えいに対して、十分安全な濃度に希釈できる計算結果を別途添付する。
＊④-2から④-5通常時の処理能力
④-2排出流量に見合う処理能力（連続排出）
④-3最大流量に見合う処理能力（断続排出）
④-4容器交換、容器内パージ等の最大排出量に見合う処理能力 |  |  |  |  | ④除害設備の能力
④-5除害装置出口のガス濃度：じょ限量以下 |  |  |  |  | 固形物の処理 | [5 empty] | 散水設備: 実施; 移送: 計画済み; 液面被服: 該当無し
＊④-6から④-7緊急時の処理能力
④-6最大配管1/2破断２分に対応する能力（充填以外製造） | [5 empty] | 必要能力 |  |  | 実能力
④-7最大容器１本分の処理能力（充填） |  |  |  |  | 通常除害
＊自然発火性のないガスの場合で、漏洩場所を閉鎖空間とでき、その漏洩ガスを徐々に除害設備で処理できる場合は、上記によらないでよい。 |  |  |  |  | 緊急除害
計画能力：処理できる対象ガスの量
必要能力：処理すべき対象ガスの量
⑤ 除害装置の構造
⑤-1運転状況の遠隔監視、自動警報装置 |  |  |  |  | ⑤除害設備の構造
⑤-2保安電力（緊急時の除害装置） |  |  |  |  | 遠隔監視、自動警報装置
⑤-3材料強度 |  |  |  |  | 保安電力
⑤-4不燃性材質（可燃性ガス） |  |  |  |  | 材料強度
⑤-5気密性能（排出口以外） |  |  |  |  | 不燃性材質（可燃性ガス）
⑤-6吸着材等の薬品の外部流出、飛散防止 |  |  |  |  | 気密性能（排出口以外）
⑤-7燃焼装置の場合の燃焼の継続機能 |  |  |  |  | 薬品の外部流出、飛散防止
燃焼の継続機能
除害装置仕様書（規定能力以上あることを示すもの。）、除害系統図を添付する。
Ⅲ 保護具
① 保護具 | ＊毒ガス区分１に同じ考え方 |  |  |  | Ⅲ 保護具
①-1 空気呼吸器等 | [6 empty] | 必要数量 |  | 設置数量
①-2 隔離式防毒マスク |  |  |  |  | 空気呼吸器
①-3 保護手袋、保護長靴 |  |  |  |  | 防毒マスク
①-4 保護衣 |  |  |  |  | 保護手袋・長靴
①-5 保護具の保管場所 |  |  |  |  | 保護衣
保護具数の算定根拠及び保管場所を示す書面を添付する。
6条1項38号 | 例-３０ |  | 可燃性・特定不活性
[静電気除去措置] |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [10 empty] | 散水設備: 単独接地; 移送: ボンディング
Ａ：塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック
Ｂ：可燃性ガス充填系統配管等
＊Aは単独接地とすること。ただし機器が複雑に連結している場合及び配管等で連続している場合にあっては、ボンディング用接続線で接続可能。
＊完成検査時に接地抵抗値を提出する。
6条1項39号 | 例-３１ |  | 可燃性・酸素・NF3
[防消火設備]
【対象設備】 |  |  |  |  | 防火設備種類 |  | 規定能力 |  | 実能力 | 散水等配管
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素のガス設備、貯蔵設備 | [9 empty] | 系統図 | 散水設備: 水噴霧装置
【非対象設備】 | [9 empty] | （ ） | 散水設備: 散水装置
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転機械・空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の設備等がないもの・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等）・配管 | [10 empty] | 散水設備: 固定式放水銃
[10 empty] | 散水ノズル | 散水設備: 移動式放水銃
[10 empty] | 等配置図 | 散水設備: 放水砲
[5 empty] | 防火設備の能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。） |  |  |  |  | （ ） | 散水設備: 消火栓
[5 empty] | ※ ②：消火栓の場合は、消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | 散水設備: スチームカーテン
[5 empty] | [消火栓の設置数] |  |  |  |  | 消火栓配置図
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要数 |  | 設置数 | （ ）
区 分 |  | 能 力 等
A 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２（ロックウール等被覆は１／２）
B 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２ |  |  | 筒先圧力、放水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
D 移動式放水銃 |  | 同上
E 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
① 防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
[②消火設備の設置]
[5 empty] | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
② 消火設備の設置 | [9 empty] | 消火設備
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [9 empty] | 配置図
（ ）
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
[5 empty] | ③保有水量 |  |  |  |  | 貯水槽構造図
③ 保有水量 |  |  |  |  | 水源 |  |  |  |  | （ ）
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置 |  |  |  |  | ④操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置を施設配置図に明示する。
6条1項39号の2 | 例-３１ |  | 特定不活性
[消火設備] |  |  |  |  | [②消火設備の設置]
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は２本 | [9 empty] | 消火設備
配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [7 empty] | （ ）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）拡散設備を設置できる。

## 製造の方法
Ⅰ－０６ 定置式・第二種製造者（30Nm３/日未満）の技術基準チェック表（一般則第１２条）【H28.11.1改正対応版】
適用の有無*1 | 新規届又は施設増設の変更届においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更届においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「届出者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分*3
12条2項1号 |  | ------ | 共通
[製造場所] |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更無し
火気取扱場所、多数の人の集合場所、引火性若しくは発火性の体積場所で製造しない。 |  |  |  |  | 製造場所 |  |  | 該当なし | 実施済み | 計画済み
12条2項2号(6条2項準用）
6条2項1号 | ------ |  | 共通
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
ハ 圧縮禁止のガス |  |  |  |  | イ 元弁全開措置
ニ ２．５ＭＰａ超圧縮アセチレンガスの製造の希釈剤添加 |  |  |  |  | ハ 圧縮できない混合ガス
ニ 2.5MPa超アセチレン
6条2項2号 | ------ |  | 共通
［充てんの基準］ |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
ロ 継目なし容器の音響検査 |  |  |  |  | ロ 継目なし容器音響検査
ニ アセチレンの充てん圧力 |  |  |  |  | ニ アセチレンの充てん圧力
ホ 酸化エチレンの充てん容器の窒素置換 |  |  |  |  | ホ 酸化エチレンの窒素置換
ト 充てん容器等の加熱時の措置 |  |  |  |  | ト 容器の加熱方法
6条2項3号 | ------ |  | アセチレン等
［充てんの基準］ |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ アセチレン容器内の多孔質物質 |  |  |  |  | イ アセチレンの充てん
ロ シアン化水素の充てん 安定剤の添加 |  |  |  |  | ロ シアン化水素の安定剤
ハ シアン化水素の充てん容器の静置及び標紙の貼付 |  |  |  |  | ハ シアン化水素の静置等
ホ 酸化エチレン容器の窒素ガス等封入 |  |  |  |  | ホ EO容器窒素ガス等封入
＊ シアン化水素の充てん設備を設置する場合、安定剤が例示基準54節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
6条2項4号 | 例-４９ |  | 共通
［日常点検］
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日１回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
日常点検の実施
6条2項5号 | 例-５０ |  | 共通
［修理又は清掃の基準］ |  |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のある項目を記入
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び監督 |  |  |  |  | イ 作業計画書の作成
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の設備修理時等の |  |  |  |  | イ-2 作業責任者
危険防止措置 |  |  |  |  | ロ 可燃性等の危険防止措置
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  |  | ホ 修理等終了時の確認
6条2項6号 | 例-５１ |  | 共通
［バルブ操作時の過大な力を加えない措置］ |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
バルブ操作時の措置
6条2項7号 | 例-５２ |  | エアゾール
| 政令告示４条 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
［エアゾール製造基準］ |  |  |  |  | イ 毒性ガス使用不可
イ 毒性ガス使用不可（殺虫剤除く） |  |  |  |  | ロ 可燃性ガス使用不可
ロ 可燃性ガス使用不可（人体用）＊薬事法、ＬＰＧ、ＤＭＥ |  |  |  |  | ハ 容器の基準
ハ 容器の基準 |  |  |  |  | ニ 引火性、発火性物質対応
・内容積１００ｃｍ３を超えるものは鋼又は軽金属製 |  |  |  |  | ホ 防火措置
・腐食防止（金属製容器） |  |  |  |  | ヘ 不要物
・合成樹脂被覆（ガラス容器） |  |  |  |  | ト 充てん圧
・５０℃の圧力の１．５倍で変形しない、かつ、１．８倍で破裂しない。ただし、１．３ＭＰａで変形しない、かつ、１．５ＭＰａで破裂しないものにあってはこの限りではない。 |  |  |  |  | チ 容器転倒台
リ 温水試験器
ヌ 製造者名等の明示
・過去に使用されていない容器（内容積３０ｃｍ３超） |  |  |  |  | ＊ エアゾール充てん設備を設置又は増設する場合、充てんするガスを変更（追加）する場合は、省令、製造細目告示並びに例示基準56節の基準に適合することを示す書面及び、当該エアゾールが政令関係告示に適合することを示す書面を添付する。
・噴射剤を排出できる構造（ガスが使用時噴出しない場合）
ニ 製造設備２ｍ以内は引火性、発火性のものを置かない
ホ 防火措置 ＊不燃材の室、火気使用禁止
ヘ 不要物を置かない
ト 充てん圧０．８ＭＰａ以下（３５℃）、９０％以下の容積
チ 容器転倒台の使用（転倒して使用の場合）
リ ４８℃で漏洩しないこと ＊温水試験器の使用
ヌ 製造者名、製造番号、注意事項の明示
6条2項8号 | ------ |  | 共通
［容器置場及び充てん容器等］ |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 充てん容器と残ガス容器の区分 |  |  |  |  | イ 充てん・残ガス区分
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の区分 |  |  |  |  | ロ 可・毒・酸の区分
ハ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  |  |  | ハ 不要なもの禁止
ニ 周囲２ｍ以内での火気の使用禁止、引火性物質等禁止 |  |  |  |  | ニ 火気の使用禁止等
（不活性ガス（特定不活性を除く）及び空気以外） |  |  |  |  | ホ 40℃以下で管理
ホ ４０℃以下で管理 |  |  |  |  | ヘ 転倒転落防止
ヘ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  |  |  | ト 携帯電燈
ト 携帯電燈以外の灯火の禁止（可燃性ガス）
12条2項3号 | ------ |  | 共通
[酸素充てん基準] |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
① 酸素を充てんする際の油脂類、汚れ等の除去 |  |  |  |  | 酸素の油脂類等の除去
② 可燃性パッキンの使用禁止 |  |  |  |  | 可燃性パッキンの使用禁止
12条2項4号 | ------ |  | 共通
[容器等の加熱方法] |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
温湿布、４０℃以下のお湯、４０℃以下の空調設備（火気、可燃性冷媒は不可） |  |  |  |  | 容器等の加熱方法
12条2項5号 | ------ |  | 共通
[シアン化水素の移充てん期限] |  |  |  |  | 事 項 | 対応状況
充てん後６０日以上経過した容器から他の容器への充てん禁止（純度９８％以上で無着色は除く） |  |  |  |  | シアン化水素の移充てん期限