## 一般則23条
Ⅰ－０９ 第一貯蔵所、第二種貯蔵所の技術基準チェック表（一般則第２３条：容器による貯蔵）【H28.11.1改正対応版】
＊配管により接続された容器による貯蔵
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
23条1項１号 | 無 | 共通 | [5 empty] | 有 | 無 | 変更無し
［設備距離］
貯蔵所の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保 |  |  |  | 計算結果（第一種設備距離） |  | ｍ | 保安距離図
|  |  |  | 計算結果（第二種設備距離） |  | ｍ | （ ）
|  |  |  | 貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  | ｍ
保安距離の算定：２条１項１９号～２０号
|  |  |  | 第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  | ｍ
（ ）
|  |  |  | 第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  | ｍ
（ ）
［配管により接続された容器の容器置場（6条1項42号）］
| 例-６,２８３１，３４,３５,３６ | 共通 |  | 項 目 |  | 対応状況 | 容器置場図面
| 細目告示１１条の６ |  |  | イ-1 容器置場の明示＊ |  |  | （ ） | ライン引き | 壁 | その他
[容器置場] |  |  |  | イ-2 容器置場の警戒標 |  |  |  | 有 | 無
イ 容器置場の明示及び警戒標 |  |  |  | ロ 容器置場の階層 |  |  |  | １階 | ２階
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場は下記の場合を除き１階建とする。 ＊１ |  |  |  | ＊２階建の場合は、別途、建築図面添付
|  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊ |  |  |  | 屋根 | シリンダーキャビネット | その他 | 不要
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊ |  |  |  | 薄鉄板 | スレート | その他 | 不要
ヘ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の滞留防止 |  |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊ |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | その他 | 該当無し
（換気口等） |  |  |  | ヘ-1 換気方法＊ |  |  |  | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 該当無し
ト ジシラン、ホスフィン、シランの容器置場 ＊４ |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊ |  |  |  | 上部 | 下部 | その他 | 不要
チ 除害設備の保有 ＊6条1項37号のチェック表に記入 |  |  |  | ヘ-3 換気口の取付方向 |  |  |  | ２方向 | ２方向以上 | 不要
リ ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  |  | ト ジシラン等の容器置場 |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | シリンダーキャビネット | 該当無し
ヌ 消火設備（可燃性、酸素、特定不活性又は三フッ化窒素）
|  |  |  | ヌ 消火設備 | 必要個数 (B-10換算） | 設置 能力×本数
＊１ ・２０ＭＰａ以下の圧縮水素 ・酸素 ・断熱材で被覆された容器 ・シリンダーキャビネットに収納されたもの は２階建以下
＊印のチェックでその他を選択した場合は、下記に具体的内容を記入する。
＊２ 置場距離の算定：２条１項２１号～２２号 |  |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を設ける。（断熱材被覆容器、シリンダーキャビネット内設置及び可燃性と酸素以外の容器置場は対象外）
ホ-1 直射日光を遮る措置＊
＊４ 不燃性又は難燃性の材料を使用するか、シリンダーキャビネット内に容器を収納 |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊
＊５ ２階建容器置場の基準 |  |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊
２階部分はニの障壁構造で、屋根についてはホの直射日光を遮る措置を行い、かつ、次の区分別の換気等の基準
ヘ-1 換気方法＊
[圧縮水素のみの容器置場] |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
a 天井高さ：安全弁吹出し口から１ｍ以上
*安全弁放出管を置場外の火気等のない安全な場所とする場合は除く
＊２階建容器置場のある場合は、基準に適合していることを示す書面を添付する。
b １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２
c ２階壁：１．５ｍ以上
d ２階換気口：天井部付近に複数設ける。床面積の２５％以上の面積とする。
e ２階床：不燃性又は難燃性であること。
f ２階床面換気口：転落防止を施した開口部で、床面積の２５％以上の面積とする。
g d及びfの面積合計は１階部分の容積Vに応じて次の計算により求めた面積Y以上であること。（単位ｍ２）
Y ＝ 7.72+0.166V - 1.089*10-4*V2 + 4.513*10-8*V３
h ２階の床面の換気口及びその周囲５ｃｍ以内に容器は置かない。
i ２以上の１階と２階を結ぶ通路
[酸素のみの容器置場]
a １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２
b ２階壁：１．５ｍ以上
c ２階換気口：300ｃｍ２／ｍ２
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
23条1項2号 | 例－７，８ | 共通
[耐圧、気密、強度] |  |  |  | ①耐圧性能 |  |  | 機器一覧表
［高圧ガス設備の耐圧性能(6条１項11号）］ |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 |  |  | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
［高圧ガス設備の気密性能（6条１項12号）］ |  |  |  | ②気密性能
常用の圧力以上の気密検査 |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。
［高圧ガス設備の強度（6条1項13号）］ |  |  |  | ③強度
設計肉厚以上の肉厚 |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。
（常用の圧力≦設計圧力）
＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
23条1項3号 | 例-６,２２,２８ | 共通
| ３１，３４,３５,３６ |  |  | 項 目 |  | 対応状況 | 容器置場図面
| 細目告示１１条の６ |  |  | イ-1 容器置場の明示＊ |  |  | （ ） | ライン引き | 壁 | その他
［配管に接続されていない容器の容器置場（6条1項42号）］ |  |  |  | イ-2 容器置場の警戒標 |  |  |  | 有 | 無
イ 容器置場の明示及び警戒標 |  |  |  | ロ 容器置場の階層 |  |  |  | １階 | ２階
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場は下記の場合を除き１階建とする。 ＊１ |  |  |  | ＊２階建の場合は、別途、建築図面添付
ハ 法定置場距離
ハ 置場距離の確保 ＊２ |  |  |  | 第１種置場距離 ｍ
ニ 障壁の設置 |  |  |  | 第２種置場距離 ｍ
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  |  | ハ 保安物件までの距離
ヘ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の滞留防止 |  |  |  | 第１種保安物件まで ｍ
（換気口等） |  |  |  | 第２種保安物件まで ｍ |  |  |  | 鉄筋コンクリート | コンクリートブロック | 鉄板3.4mm | 鉄板6mm | 該当無し
ト ジシラン、ホスフィン、シランの容器置場 ＊４ |  |  |  | ニ-1 障壁の種類
チ 除害設備の保有 ＊6条1項37号のチェック表に記入 |  |  |  | ニ-2 障壁の高さ ｍ
リ ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  |  | ニ-3 障壁の厚さ mm
ヌ 消火設備（可燃性、酸素、特定不活性又は三フッ化窒素） |  |  |  | 鉄筋コンクリート | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
＊１ ・２０ＭＰａ以下の圧縮水素 ・酸素 ・断熱材で被覆された容器 ・シリンダーキャビネットに収納されたもの は２階建以下 |  |  |  | コンクリートブロック | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
|  |  |  | 3.4mm鉄板 | 等辺山形鋼の大きさ
補強ピッチcm×cm
|  |  |  | 6m鉄板 | 支柱間隔
＊２ 置場距離の算定：２条１項２１号～２２号 |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊ |  |  |  | 屋根 | シリンダーキャビネット | その他 | 不要
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を設ける。（断熱材被覆容器、シリンダーキャビネット内設置及び可燃性と酸素以外の容器置場は対象外） |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊ |  |  |  | 薄鉄板 | スレート | その他 | 不要
|  |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊ |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | その他 | 該当無し
|  |  |  | ヘ-1 換気方法＊ |  |  |  | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 該当無し
＊４ 不燃性又は難燃性の材料を使用するか、シリンダーキャビネット内に容器を収納 |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊ |  |  |  | 上部 | 下部 | その他 | 不要
|  |  |  | ヘ-3 換気口の取付方向 |  |  |  | ２方向 | ２方向以上 | 不要
＊５ ２階建容器置場の基準 |  |  |  | ト ジシラン等の容器置場 |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | シリンダーキャビネット | 該当無し
２階部分はニの障壁構造で、屋根についてはホの直射日光を遮る措置を行い、かつ、次の区分別の換気等の基準
|  |  |  | ヌ 消火設備 | 必要個数 (B-10換算） | 設置 能力×本数
[圧縮水素のみの容器置場]
a 天井高さ：安全弁吹出し口から１ｍ以上 |  |  |  | ＊印のチェックでその他を選択した場合は、下記に具体的内容を記入する。
*安全弁放出管を置場外の火気等のない安全な場所とする場合は除く
b １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２ |  |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
c ２階壁：１．５ｍ以上
d ２階換気口：天井部付近に複数設ける。床面積の２５％以上の面積とする。 |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊
e ２階床：不燃性又は難燃性であること。 |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊
f ２階床面換気口：転落防止を施した開口部で、床面積の２５％以上の面積とする。
ホ-3 屋根材質の不燃性＊
g d及びfの面積合計は１階部分の容積Vに応じて次の計算により求めた面積Y以上であること。（単位ｍ２）
ヘ-1 換気方法＊
Y ＝ 7.72+0.166V - 1.089*10-4*V2 + 4.513*10-8*V３
h ２階の床面の換気口及びその周囲５ｃｍ以内に容器は置かない。 |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
i ２以上の１階と２階を結ぶ通路
＊２階建容器置場のある場合は、基準に適合していることを示す書面を添付する。
[酸素のみの容器置場]
a １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２
b ２階壁：１．５ｍ以上
c ２階換気口：300ｃｍ２／ｍ２
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
貯蔵の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
18条1項2号 | 例－２，１１，５０，５３ | 共通 | [5 empty] | 該当なし | 実施済み | 計画済み
イ 通風の確保 |  |  |  | 事 項 |  | 対応状況 | 施設配置図
ロ 容器置場及び充てん容器等（6条2項8号） |  |  |  | イ 通風の確保 |  |  | （ ）
ロ－イ 充てん容器と残ガス容器の区分 |  |  |  | ロ 容器置場及び充てん容器等
ロ－ロ 可燃性、毒性、酸素の区分 |  |  |  | ﾛｰｲ 充てん・残ガス区分
ロ－ハ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  |  | ﾛｰﾛ 可・毒・酸の区分
ロ－ニ 周囲２ｍ以内での火気の使用禁止、引火性物質等禁止 |  |  |  | ﾛｰﾊ 不要なもの禁止
ロ－ホ ４０℃以下で管理 |  |  |  | ﾛｰﾆ 火気の使用禁止等
ロ－ヘ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  |  | ﾛｰﾎ 40℃以下で管理
ロ－ト 携帯電燈以外の灯火の禁止（可燃性ガス） |  |  |  | ﾛｰﾍ 転倒転落防止
ハ シアン化水素容器の日常点検 |  |  |  | ﾛｰﾄ 携帯電燈
ニ シアン化水素の貯蔵期限 |  |  |  | ハ シアン化水素容器の日常点検
ホ 車両等における貯蔵制限 |  |  |  | ニ シアン化水素の貯蔵期限
へ ＦＲＰ容器の貯蔵制限 |  |  |  | ホ 車両等における貯蔵制限
へ ＦＲＰ容器の貯蔵制限
18条1項3号 | ------ | 可燃性
燃料装置用容器のバルブ操作時の措置 |  |  |  | 事 項 |  | 対応状況
ヘ バルブ操作時の措置