## 設備
Ⅲ－０２ 液石則第７条チェック表（定置式、貯槽無し、３０Nm3/日以上）
設備の技術基準（7条1項：6条1項準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条1項1号 | 例-１ | [9 empty] | 敷地境界線
[事業所境界線・警戒標] | [10 empty] | （ ） | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①の状況 | [ |  |  |  | ] | 警戒標 | 壁 | 門 | ペイント | 壁及び門
② 事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | ②の場所 | [ |  |  |  | ] | 配置図 | 事業所出入口のすべて
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の |  |  |  |  | ③の場所 | [ |  |  |  | ] | （ ） | 施設出入口のすべて
場合の警戒標 | [10 empty] | 警戒標図
（ ）
6条1項2号3号 | 例-２，３
[保安距離] |  |  |  |  | ①計算結果（第一種L1） |  |  |  |  | ｍ | 保安距離図
貯蔵能力に応じた保安距離の確保 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種L2） |  |  |  |  | ｍ | （ ）
① 規則２条第１６号、１７号により計算 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種L3） |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L4） |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L5） |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L6） |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ②貯蔵設備及び処理 設備から敷地境界 までの最短距離 |  |  |  |  | ｍ
② ①の距離の敷地内確保状況
[5 empty] | ③保安物件までの 最短距離 （第一種保安物件） |  |  |  |  | ｍ
③ 敷地内確保ができない場合の保安
物件までの状況
[5 empty] | ③保安物件までの 最短距離 （第二種保安物件） |  |  |  |  | ｍ
④ 次に掲げる場合は、地下埋設、障壁、
水噴霧等の措置
(1) 地下埋設及び障壁 |  |  |  |  | ④保安距離緩和措置の状況
貯蔵設備 （イ）L2以上、L6以上L5未満 |  |  |  |  | 一部距離不足区分 |  | 該当の有無 |  | 措置内容 |  |  | 有 | 無
貯蔵設備 （ロ）L3以上L2未満、L6以上 |  |  |  |  | 貯蔵設備（イ） | [6 empty] | 地下埋設及び障壁 | 障壁及び水噴霧 | 地下＋障壁＋水噴霧
(2) 地下埋設及び障壁又は障壁及び |  |  |  |  | 貯蔵設備（ロ）
水噴霧等装置 |  |  |  |  | 貯蔵設備（ハ）
貯蔵設備 （ハ）L1以上、L5以上L4未満 |  |  |  |  | 貯蔵設備（ニ）
貯蔵設備 （ニ）L2以上L1未満、L5以上 |  |  |  |  | 処理設備（イ）
処理設備 （イ）L1以上、L5以上L4未満 |  |  |  |  | 処理設備（ロ）
処理設備 （ロ）L2以上L1未満、L5以上 |  |  |  |  | ＊上記で、いずれかに該当のある | [5 empty] | 地下埋設
[5 empty] | 場合のみ以下記入 | [5 empty] | は別途、
⑤ 障壁構造 ＊該当の場合のみ記入 |  |  |  |  | ⑤ 障壁構造 | [5 empty] | 詳細記入
[鉄筋コンクリート製障壁の基準] |  |  |  |  | 障壁種類 | [6 empty] | 鉄筋コンクリート製
厚さ12cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  |  |  | ＊上記の区分に応じて以下記入 | [6 empty] | コンクリートブロック製
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] | [5 empty] | 障壁 | 鉄板製
以内のピッチで配筋する |  |  |  |  | 鉄筋の直径 mm | [5 empty] | 構造図 | 複合
[コンクリートブロック製障壁の基準] |  |  |  |  | 配筋ピッチ cm×cm | [5 empty] | （ ）
厚さ15cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  |  |  | 障壁厚さ cm
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm |  |  |  |  | 障壁高さ m
以内のピッチで配筋し、コンクリートモ |  |  |  |  | [障壁の構造：コンクリートブロック製]
ルタル充填する |  |  |  |  | 鉄筋の直径 mm
[鉄板製障壁の基準] |  |  |  |  | 配筋ピッチ cm×cm | [5 empty] | 散水等
高さ2m以上の障壁であって、1.8m以 |  |  |  |  | モルタル充填の有無 | [5 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
下の間隔で支柱を設ける。3.2mm以上 |  |  |  |  | 障壁厚さ cm | [5 empty] | （ ）
の鉄板の場合は、補強のため30mm× |  |  |  |  | 障壁高さ m | [5 empty] | 散水ノズル
30mm以上の等辺山形鋼を40cm以内 |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄板製] | [5 empty] | 等設置図
のピッチで取り付ける。（6mm以上の |  |  |  |  | 鉄板の厚さ mm | [5 empty] | （ ）
鉄板に補強は不要） |  |  |  |  | 補強ピッチ cm×cm | [5 empty] | ＊散水等
[5 empty] | 支柱の間隔 m | [5 empty] | 設計計算
⑥ 水噴霧又は散水装置状況 |  |  |  |  | 障壁高さ m | [5 empty] | 書を別途
＊該当の場合のみ記入 | [10 empty] | 添付
⑥-1 規格及び能力 |  |  |  |  | ⑥ 水噴霧装置等
・ 水噴霧装置 ： 噴霧ノズル付配管で |  |  |  |  | 水噴霧 or 散水装置区分 | [6 empty] | 水噴霧 | 散水
対象設備表面積m2につき7㍑／min |  |  |  |  | 対象設備表面積 m2 | [5 empty] | 操作位置図
・ 散水装置 ： 孔あき又は散水ノズル |  |  |  |  | 必要散水等の量 上記×7or10㍑ | [5 empty] | （ ） | ７㍑ | １０㍑
付配管で対象設備表面積m2につき |  |  |  |  | ノズル等の規格 ㍑／個
10㍑／min |  |  |  |  | ノズル等必要数 個 | [5 empty] | 貯水槽
⑥-2 貯水量 |  |  |  |  | ノズル等設置数 個 | [5 empty] | 位置図
20min放水可能水量 |  |  |  |  | 必要貯水量（20分）m3 | [5 empty] | （ ）
⑥-3 操作位置 |  |  |  |  | 貯水槽量規模 m3 | [5 empty] | 貯水槽
対象設備から５ｍ以上離れた場所 |  |  |  |  | 操作位置（設備付近）の離隔距離ｍ | [5 empty] | 構造図
及び事務所等常駐場所 |  |  |  |  | 操作位置（事務所等）の有無 | [5 empty] | （ ） | 有 | 無
6条1項7号 | 例-８
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | ①8m以内の火気取扱施設の状況 | [5 empty] | 火気施設
可燃性ガスの火気取扱施設までの8m |  |  |  |  | 火気取扱施設の有無 | [5 empty] | 配置図
確保 |  |  |  |  | ②①で有の場合の措置 | [5 empty] | （ ） | 有 | 無
① 火気取扱施設までの距離状況 |  |  |  |  | ＊防火戸・網入りガラスは火気取扱 | [5 empty] | 障壁図 | 障壁で迂回 | 防火戸・網入ガラス | 連動消火措置 | 障壁・防火戸等
② 8m未満の場合の措置状況 |  |  |  |  | 施設が不燃性建物の場合で、8m | [5 empty] | （平面・立面）
（8m以上は記入不要） |  |  |  |  | 以内の出入口、窓に対する措置 | [5 empty] | （ ）
6条1項12号 | 例-１１
[滞留しない構造] |  |  |  |  | ４面壁の容器置き場、屋内設備の有無 | [5 empty] | 換気口
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 | [10 empty] | 図面
① 換気口面積 床1m2につき300cm2以上 |  |  |  |  | ＊無の場合以下記入不要 | [5 empty] | （ ）
② ４面壁の場合は２方向以上の換気口 |  |  |  |  | ①換気口面積 | [5 empty] | 換気装置図 | 該当なし | 300cm2/m2以上 | その他
③ 換気口位置は床面に接し、外気に面 |  |  |  |  | ②換気口の方向以上（４面壁） | [5 empty] | （ ） | 該当なし | ２方向以上 | その他
していること |  |  |  |  | ③換気口位置 | [6 empty] | 該当なし | 床面に接し、外気に面する | その他
④ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  |  | ④換気装置の換気能力（設備） | [5 empty] | 換気装置 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | 2m3/分/設備面積1m2 | その他
： 換気装置を設置 |  |  |  |  | ④ 〃 （容器置場） | [5 empty] | は別途、 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | その他
設備を室内に設置する場合の換気装 |  |  |  |  | ⑤換気装置吸入口位置 | [5 empty] | 仕様書を | 該当なし | 床面近く | その他
置能力は床１m2につき0.5m3／分以上 |  |  |  |  | ⑥換気装置放出口位置 | [5 empty] | 添付 | 該当なし | 地上5m以上 | その他
又は設備面積１m2につき2m3／分以上 |  |  |  |  | ⑦排気管のガス漏洩検知器 | [6 empty] | 該当なし | ガス検設置 | その他
④ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  |  | ＊上記各項目でその他を選択の場
： 換気装置を設置 |  |  |  |  | 合、下記の欄にその項目及び対応
容器置場の換気装置能力は床１m2に |  |  |  |  | 状況を記入
つき0.5m3／分以上
⑤ 換気装置吸入口は床面近く
⑥ 換気装置放出口は地上から5m以上
の高さ
⑦ 換気装置排気管にガス漏洩検知器を
設置
6条1項13号 | 無
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密
構造] |  |  |  |  | ガス設備の気密性能 | [6 empty] | 良 | 否
高圧ガス設備以外のガス設備の気密
性能
6条1項14号 | 例-１２
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 機器一覧表に材質を記載する。
例示された材質以外の使用禁止
6条1項15号 | 例-1３
[高圧ガス設備の基礎]
① 軟弱地盤、地滑り等の危険性のある |  |  |  |  | ①一次調査結果 | [5 empty] | ＊別途、 | 良 | 否
場所以外（一次調査） |  |  |  |  | ＊良の場合、②③記入不要 | [5 empty] | 資料添付
② 地盤改良等 |  |  |  |  | ②地盤改良等方法 | [6 empty] | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
（一次調査結果が不良の場合） |  |  |  |  | ＊その他の場合の具体的内容を次に記入
③ 地盤の許容支持力等の確認 | [5 empty] | [ |  |  |  | ] | 基礎
（二次調査） |  |  |  |  | ③地盤の許容支持力等の確認結果 | [5 empty] | 建築図面
[5 empty] | 許容支持力度（地盤） | [5 empty] | （ ） | 良 | 否 | 該当なし
許容支持力度（くい）
6条1項17号 | 例-１５
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK
高圧ガス設備の耐圧性能 |  |  |  |  | 受検品（以下、認定品等と言う。）以外 | [5 empty] | 配管系統図
常用の圧力の1.5倍の耐圧試験 |  |  |  |  | の設備は、完成検査までに耐圧試験 | [5 empty] | （ ）
（第二種特定設備は1.3倍の耐圧試験） |  |  |  |  | を実施する。移設品及び再使用品は | [5 empty] | 常用圧力
液体の耐圧試験が困難な場合は1.25倍 |  |  |  |  | 経歴（許可、完成検査、定期自主検 | [5 empty] | 設計圧力
の耐圧試験 |  |  |  |  | 査、開放検査記録）を添付のうえ、状 | [5 empty] | を記載
（第二種特定設備は1.1倍の耐圧試験） |  |  |  |  | 況により耐圧試験、開放検査を実施
する。
強度計算書を添付できない設備にあ
っては、上記によらず、４倍耐圧試験
を実施する。
6条1項18号 | 例-１５
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時
常用の圧力以上の気密検査 |  |  |  |  | に気密検査を受検する。
6条1項19号 | 例-１６
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚
設計肉厚以上の肉厚 |  |  |  |  | 計算書を添付する。機器一覧表に
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | 結果を記載する。
6条1項21号 | 告示７・例-１７
[圧力計・安全弁] |  |  |  |  | ①設置場所名 |  |  |  | ②圧力計種別 |  |  | 貯蔵設備 | ポンプ入口 | ポンプ出口 | 圧縮機入口 | 圧縮機出口 | 気化器１ | 気化器２ | 気化器３ | 配管系１ | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | 設備区分 | [5 empty] | ＊配管系
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を | [10 empty] | 統図中に | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
設置 | [10 empty] | 圧力計、
② 圧力計種別 | [10 empty] | 安全弁等 | バネ式安全弁
＊例示基準に示す種類 | [10 empty] | を記入 | 破裂板
ブルドン管、差圧式、ベローズ式、 | [11 empty] | 自動圧力制御装置
ストレインゲージ | [11 empty] | 逃し弁
③ 測定範囲 |  |  |  |  | 設備区分 |  | 常用圧力MPa |  | ③測定範囲MPa
＊適正に測定できる圧力範囲の
圧力計
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  |  | 設備区分 |  |  |  | ④措置内容
＊例示基準に示す種類
⑤ 規定吹出量 |  |  |  |  | 設備区分 |  | 必要吹出量Kg/h |  | ⑤規定吹出量Kg/h |  | ＊別途、
＊必要吹出量以上 | [10 empty] | 計算書を
添付
6条1項22号 | 例-1８
[安全弁、破裂板の放出管] |  |  |  |  | 設置場所 | 近接建築物等 |  | 放出管開口位置
安全弁等の放出管の開口部位置 | [10 empty] | 放出管図 | 無 | 火気取扱施設 | その他施設
近接する建築物又は工作物＊の高さ | [10 empty] | （ ） | 火気取扱施設以上
以上、かつ、周囲に着火源＊2のない | [11 empty] | その他施設以上
位置 | [11 empty] | その他
＊火気取扱施設は8m以内、その他施設
は5m以内に存在する建築物等 |  |  |  |  | ＊上記でその他を選択の場合、下記
＊2フレアースタック、加熱炉、分解炉、ボ |  |  |  |  | の欄に状況を記入
イラー、非防爆電気設備等 ＝ 火気
を使用する設備又は火気となるもの
6条1項27号 | 防爆設備ガイド | [9 empty] | 電気設備
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能 |  | 配置平面図
電気設備設置場所に応じた防爆性能 | [10 empty] | （ ） | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
[11 empty] | 場所区分 | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 耐圧・本質安全防爆
防爆タイ
プを記入
6条1項29号 | 例-２４
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  |  | ①検知部の個数 | [5 empty] | ガス検
① 検知部の個数 |  |  |  |  | 屋外の設備群の周囲の長さm | [5 empty] | 端末設置図
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置 |  |  |  |  | 屋外の検知部必要個数 | [5 empty] | （ ）
＊屋内：設備群の周囲10mにつき1個以上 |  |  |  |  | 屋外の検知部取付個数
＊屋外：設備群の周囲20mにつき1個以上 |  |  |  |  | 屋内の設備群の周囲の長さm
＊貯槽の受入、払出場所に2個以上 |  |  |  |  | 屋内の検知部必要個数
屋内の検知部取付個数
貯槽受入払出場所設置個数
② 検知部取付位置 |  |  |  |  | ②検知部の取付位置
＊滞留しやすい場所で、検知に適切な |  |  |  |  | 検知部取付位置 | [6 empty] | 適合 | 不適合
位置（低部）に設置
③ 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ③警報部の設置場所 | [5 empty] | ガス検
＊保安係員等常駐場所で通報等に |  |  |  |  | 場所名 | [5 empty] | 警報場所図
都合のよい場所 |  |  |  |  | 係員の常駐 | [5 empty] | （ ） | 有
無
④ 警報設定値 |  |  |  |  | ④警報の設定
＊爆発下限値の１／４以下 |  |  |  |  | 爆発下限値％
警報設定値％
⑤ 警報の継続 |  |  |  |  | ⑤警報の継続
＊警報発した後、設定値以下になって |  |  |  |  | 濃度低下しても警報を発し続ける機能の有無
も警報は継続
6条1項30号 | 例-２５
[静電気除去措置] |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [11 empty] | 接地設備有り | 接地設備無し | 該当無し
A ： 回転機器
B ： 配管
C ： 充填容器等
D ： ローリー接続位置
＊Aは単独アース、ただし機器が複雑に
連結している場合、その他の設備にあ
っては、ボンディング用接続線で接続 |  |  |  |  | ＊完成検査時に接地抵抗値を提出
可能。 |  |  |  |  | すること。
6条1項31号 | 例-２６
[防消火設備] |  |  |  |  | 対象設備の有無 | [5 empty] | 散水等
【対象設備】 |  |  |  |  | ＊無の場合、以下、記入不要 | [5 empty] | 配管系統図
ガス設備、充填場所、容器置場、 |  |  |  |  | ①防火設備の設置 | [5 empty] | （防火）
ローリー停車位置 |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況 |  | （ ）
【非対象設備】 | [10 empty] | 散水ノズル | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 固定放水砲 | 移動式放水砲 | 車両積載放水砲等
・ 貯槽、回転機器、配管、加熱炉等、 | [10 empty] | 等設置図
散水不可設備 | [10 empty] | （防火）
・ 車両燃料容器への充填場所 | [10 empty] | （ ）
・ 内壁又は外壁が水又は水蒸気に | [10 empty] | ＊散水等
常時十分に触れている設備 | [10 empty] | 設計計算
[5 empty] | ①必要散水量の算定 | [5 empty] | 書を別途
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 表面積等m2 |  | 必要散水量㍑ |  | 添付
区 分 |  | 能 力 等 | [8 empty] | ＊冷却用
A 水噴霧装置 |  | 5㍑/min/m2（ﾛｯｸｳｰﾙ等被覆は1/2） | [8 empty] | 水噴霧装
置等と同
B 散水装置 |  | 5㍑/min/m2 | [8 empty] | 一水源の
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min | [8 empty] | 場合は、
[5 empty] | 合 計 |  | 0 |  | 0 |  | 計算書を
D 移動式放水銃 |  | 同上 | [8 empty] | 一つとする。
E 放水砲 |  | 1,900㍑/min |  |  | ①理論的散水量の算定（水噴霧、散水装置）
F 消火栓 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min |  |  | 対象設備 |  | ノズル能力・個数等 |  | 理論的散水量㍑ |  | ノズル等
規格書を
＊散水能力は、対象設備の表面積で算 | [10 empty] | 別途添付
定し、地上5m以上の設備の場合は、
水平断面積を表面積と読み替えること
ができる。
[5 empty] | 合 計 |  | 0 |  | 0
① 防火設備の設置 |  |  |  |  | ＊放水銃等の場合は、下記に記入 | [5 empty] | 貯水槽
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴 |  |  |  |  | ①理論的散水量の算定（放水銃等） | [5 empty] | 位置図
霧装置又は散水装置の1.6倍の放水能 |  |  |  |  | 対象設備 |  | 設置個数 |  | 理論的散水量㍑ |  | （ ）
力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を |  |  |  |  | 蒸発器 | [5 empty] | 貯水槽
設置する。固定の水噴霧装置、散水装 | [10 empty] | 構造図
置以外の放水銃等にあっては、対象設 | [10 empty] | （ ）
備に２方向以上から放水できること。
①の２ 防火用水供給設備 |  |  |  |  | 合 計 |  | 0 |  | 0
30分以上の連続供給に耐える貯水量
の確保 |  |  |  |  | ①の２ 防火用水供給設備
＊事業所間相互応援協定で確保は可能 |  |  |  |  | 水噴霧等必要量 トン |  |  |  | 水貯蔵量 トン
①の３ 防火設備操作位置
操作位置1 ： 対象設備から15m以上 |  |  |  |  | ①の３ 防火設備操作位置 | [5 empty] | 操作位置図
離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作場所 |  |  |  | 操作の可否 |  | （平面図）
＊遮蔽物を設置し、安全性確保も可 |  |  |  |  | 操作位置１ | [5 empty] | （ ） | 可能 | 不能
操作位置2 ： 事務所等関係者常駐場所 |  |  |  |  | 操作位置２
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | ②消火設備の設置
停滞量10トンにつき能力単位B-10 |  |  |  |  | 対象設備名 |  | 必要本数・B10換算 |  | 能力単位・設置本数 |  | 消火器
以上を１本の割合で計算した本数以上 | [10 empty] | 配置図
設置。最低本数は３本 | [10 empty] | （防火）
＊上記にかかわらず、屋内に設置さ | [10 empty] | （ ）
れた設備の消火設備として、不活性
ガス拡散設備を設置できる。
6条1項32号 | 例-２７
[保安電力] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 緊急遮断装置等保安上重要設備に |  |  |  |  | 緊急遮断装置 | [5 empty] | 設備ごと | 有
は、停電時の予備電源を確保する |  |  |  |  | 散水装置 | [5 empty] | 保安電源 | 無
＊緊急遮断停電時に安全側に作動する |  |  |  |  | 防消火設備 | [5 empty] | 仕様書を
タイプの場合は保安電力は不要。 |  |  |  |  | 水噴霧装置 | [5 empty] | 添付 | 自家発電
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置に |  |  |  |  | 非常照明 | [5 empty] | （エンジン | 蓄電池
ついては、エンジンタイプ等の場合は |  |  |  |  | ガス検知警報設備 | [5 empty] | 含む） | エンジン
保安電力は不要。 |  |  |  |  | 通報設備 | [6 empty] | 空気等
その他
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式
＊直ちに切り替えることができること
6条1項33号 | 例-２８
[通報設備]
次の表により、通報範囲ごと１以上の
通報設備を保有する。 |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 設置状況
通報範囲 |  |  | 通報設備 |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間 | [6 empty] | イ ページング設備 | ロ 構内電話 | ハ 構内放送設備 | ニ インターホン
事務所（保安統括者）と現場事務所間、１の現場事務所と他現場事務所間 |  |  | イ ページング設備
|  |  | ロ 構内電話 | [8 empty] | イ ページング設備 | ロ 構内放送設備 | ハ サイレン | ニ 携帯用拡声器 | ホ メガホン
ハ 構内放送設備
|  |  | ニ インターホン |  | 事業所内 | [6 empty] | イ 携帯用拡声器 | ロ トランシーバー | ハ メガホン
事業所内 ＊メガホンは、1,500m2以下の事業所の場合 |  |  | イ ページング設備
ロ 構内放送設備
|  |  | ハ サイレン |  | 作業員相互
ニ 携帯用拡声器
ホ メガホン
作業員相互 ＊トランシーバーが計器等に悪影響する場合は使用不可 |  |  | イ 携帯用拡声器
|  |  | ロ トランシーバー |  | ＊設置状況欄は、１以上の設備が
|  |  | ハ メガホン |  | 必要であるが実際に設置している
通報設備をすべて記入する。
6条1項34号 | 例-２９
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の標示 |  |  |  |  | ①番号表示 | [6 empty] | 有 | 無
② バルブ開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②開閉方向表示
③ 遠隔操作バルブの操作盤上の開放 |  |  |  |  | ③操作盤表示 | [6 empty] | 対応済み | 未対応
方向の明示 |  |  |  |  | ④ガス名表示等
④ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ⑤開閉状況明示
⑤ 重要バルブ（手動）の開閉状況の明示 |  |  |  |  | ⑥状況確認機能
重要バルブ：圧力区分の異なる系列を |  |  |  |  | ⑦封印
区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断 |  |  |  |  | ⑧キャップ等
弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不 |  |  |  |  | ⑨シグナル等
活性ガス等の送り出し又は受入用バル |  |  |  |  | ⑩注意表示
ブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑪足場
⑥重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の |  |  |  |  | ⑫操作用照明
開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑬操作盤照明
⑦ 安全弁元弁等通常使用しないバルブ
の封印等
⑧ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁
のボタンのキャップ等
⑨ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状
況シグナル等
⑩ 通常使用しない緊急遮断弁の操作
位置の注意表示
⑪ バルブ操作用足場
⑫ バルブ操作用照明
⑬ 操作盤用非常照明

## 製造の方法
Ⅲ－０２ 液石則第７条チェック表（定置式、貯槽無し、３０Nm3/日以上）
製造の方法の基準（8条2項：6条2項準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条2項1号 |  | ------
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更無し
ハ ローリーの車止め |  |  |  | イ 元弁全開措置 |  |  | 該当無し | ハンドルはずし | 締め防止リング | 封印 | 複合措置 | その他
容器（4,000㍑以上）に充填又容器 |  |  |  | ハ ローリーの車止め |  |  | 該当無し | 保有 | その他
から払出しするとき |  |  |  | ホ 容器等の加熱方法 |  |  | 該当無し | 温湿布 | お湯（40℃以下） | 空調（40℃以下） | その他
ニ 容器に送り出し,又は容器から受け
入れる場合 |  |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
・配管接続部からの漏洩のないことの |  |  |  | 具体的に記載
確認 |  |  |  | イ 元弁全開措置
・充填又は払出し後は、配管内のLP
ガスは少量ずつ危害の生じないよう |  |  |  | ハ ローリーの車止め
に放出し、配管等を取り外す。
ホ 容器等の加熱方法 |  |  |  | ホ 容器等の加熱方法
温湿布、40℃以下のお湯、40℃以下
の空調設備（非防爆電気、火気、可燃
性冷媒は不可）
6条2項2号 | ------
充填の基準 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
・液化石油ガスの着臭 |  |  |  | ・LPGの着臭 |  |  | 該当無し | 着臭済み | その他
・工業用、エアゾール用液化石油ガスの |  |  |  | ・LPGの「工業用無臭」 |  |  | 該当無し | 表示する | その他
「工業用無臭」 |  |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
具体的に記載
・LPGの着臭
・LPGの「工業用無臭」
6条2項3号 | 例-３６
エアゾール製造基準 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 容器の基準 |  |  |  | イ 容器の基準 |  |  | 基準適合 | その他
・鋼又は軽金属製（内容積100cm3超） |  |  |  | ロ 引火性、発火性物質対応 |  |  | 置いていない | その他
・腐食防止（金属製容器） |  |  |  | ハ 防火措置 |  |  | 対応 | その他
・合成樹脂被覆（ガラス容器） |  |  |  | ニ 不要物 |  |  | 対応 | その他
・圧力性能（50℃の圧力の1.5倍で変形 |  |  |  | ホ 充填圧 |  |  | 対応 | その他
しない、かつ、1.8倍で破裂しない） |  |  |  | ヘ 容器転倒台 |  |  | 該当無し | 使用予定 | その他
＊次の場合は除く |  |  |  | ト 温水試験器 |  |  | 使用予定 | その他
・圧力性能（1.3MPaで変形しない、かつ、 |  |  |  | チ 製造者名等の明示 |  |  | 対応 | その他
1.5MPaで破裂しない） |  |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
・過去に使用されていない容器（内容積 |  |  |  | 具体的に記載
30cm3超） |  |  |  | イ 容器の基準
・噴射剤を排出できる構造（ガスが使用
時噴出しない場合） |  |  |  | ロ 引火性、発火性物質対応
ロ 製造設備2m以内は引火性、発火性
のものを置かない |  |  |  | ハ 防火措置
ハ 防火措置
＊不燃材の室、火気使用禁止 |  |  |  | ニ 不要物
ニ 不要物を置かない
ホ 充填圧0.8MPa以下（40℃）、90％ |  |  |  | ホ 充填圧
以下の容積
ヘ 容器転倒台の使用 |  |  |  | ヘ 容器転倒台
（転倒して使用の場合）
ト 48℃で漏洩しないこと |  |  |  | ト 温水試験器
＊温水試験器の使用
チ 製造者名、製造番号、注意事項の |  |  |  | チ 製造者名等の明示
明示
6条2項4号 | 例-３７
日常点検 |  |  |  | 交代制勤務のない場合
製造設備の使用開始時、使用終了後 |  |  |  | 日常点検の実施状況（予定）
及びそれ以外に１日1回以上頻繁に、 |  |  |  | ＊点検基準の規定
異常の有無等を点検し、異常のある場
合は必要な措置を講じること。 |  |  |  | 交代制勤務の場合
日常点検の実施状況
使用開始時、製造中、使用終了後
それぞれに適合した点検方法が的確に |  |  |  | 日常点検様式策定状況
チェックできる日常点検簿（様式）を定め
ること。 |  |  |  | ＊申請時未定は完成検査時等に確認
6条2項5号 | 例-３８
修理又は清掃の基準 |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のあ
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  | る項目を記入
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び |  |  |  | 事 項 | 対応状況
監督 |  |  |  | イ 作業計画書の作成 |  |  | 該当無し | 作成済み
ロ 危険防止措置 |  |  |  | イ-2 作業責任者 |  |  | 該当無し | 決定済み
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  | ロ 危険防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
|  |  |  | ホ 修理等終了時の確認 |  |  | 該当無し | 実施予定
6条2項6号 | 例-３９
バルブ操作時の過大な力を加えない措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
・基本的に手で操作する |  |  |  | 適応ハンドル回しの表示 |  |  | 該当無し | 対応予定
・手動が困難な場合は必要トルクに応じ |  |  |  | 露出部等の防錆保護 |  |  | 該当無し | 防錆剤塗布及びカバー
てハンドル回し等を使用
・適応ハンドル回しの表示
・ネジ露出部、グランド抑え部等の防錆
保護