## 設備
Ⅲ－１２ 導管のチェック表（液石則第６条第１項第３６号）
設備の技術基準
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | [7 empty] | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条1項36号 | 例-１５,１６,３１,３２,３３,３４ | [10 empty] | 有 | 無 | 変更無し
| 細目告示12条 |  | 項 目 |  |  |  |  | 対応状況 |  |  | 導管 | 該当なし | a | b | c | d | e | f | g | h | i
[導管] |  |  | イ | 設置場所（a～i該当場所） | [6 empty] | 敷設図
イ 設置場所：次の場所に設置できない。 |  |  | ＊上記に該当の場合は、別途、 | [7 empty] | （ ）
a 地崩れ、山崩れ、不同沈下地盤 |  |  | 理由書及び敷設図を添付
b 建築物内部、基礎面下 |  |  | ロ | 地上 | 地盤離隔距離 | [5 empty] | 全体図 | 該当なし | 無 a: 0.3m以上; 変更無し b: 0.3m未満
c 震災時の避難空地 |  |  |  | 導管 | 標識 箇所数 | [5 empty] | 導管 | 該当なし | 無 a: 5箇所未満; 変更無し b: 5箇所以上
d 鉄道、道路のずい道内 |  |  |  |  | 防護措置 | [5 empty] | フロー図 | 該当なし | 無 a: ガードレール; 変更無し b: その他
e 高速自動車国道、自動車専用道路 |  |  | ハ | 埋設 | 埋設深さ＊ | [5 empty] | （ ） | 該当なし | 無 a: 0.6m以上; 変更無し b: 0.6m未満
f 河川区域及び水路敷 |  |  |  | 導管 | 〃（多通行量等）＊ | [5 empty] | 安全弁 | 該当なし | 無 a: 1.2m以上; 変更無し b: 1.2m未満
g 急傾斜地崩壊危険区域 |  |  |  |  | 標識 箇所数 | [5 empty] | 圧力計 | 該当なし
h 地すべり防止・山崩壊防止区域 |  |  | ニ | 水中導管の船等の対策＊ | [6 empty] | 主要弁 | 該当なし | 無 a: 対応; 変更無し b: 未対応
i 海岸保全施設及びその敷地 |  |  | ホ | 導管耐圧 |  | 設計 | 常用 | 耐圧 | 気密 |  | の状況 | 該当なし
＊ e,f,g,h,i の場所は特別の理由があ |  |  |  | 気密性能 | [5 empty] | MPa |  | 該当なし
り、保安措置を行う場合は設置可能 |  |  | ヘ | 導管 | 材質 |  | (肉厚) | 必要 | 公称 |  |  | 該当なし
＊ e,f, の場所を横断、i の場所を |  |  |  | 強度 | [5 empty] | mm | 導管 | 該当なし
架空横断することはできる。 |  |  | ト | 防食 | （埋設：塗装）＊ | [5 empty] | 標識図 | 該当なし | 無 a: 対応; 変更無し b: 未対応
ロ 地盤面上設置の導管 |  |  |  | 措置 | （埋設：電食）＊ | [5 empty] | （ ） | 該当なし | 無 a: 対応; 変更無し b: 未対応
a 盤面から0.3m以上離して設置 |  |  | ト | 応力吸収 |  | （埋設）＊ | [5 empty] | 該当なし
b 標識の設置 |  |  |  | 措置 |  | （地上）＊ |  |  |  |  | 導管 | 該当なし
c ガードレール等防護措置 |  |  | チ | 温度上昇 |  | （供給温度）＊ |  |  |  |  | 埋設等図 | 該当なし
＊「高圧ガスの種類」、「異常時連絡 |  |  |  | 防止措置 |  | （塗装等）＊ |  |  |  |  | （ ） | 該当なし
先」、「その他必要事項」 |  |  | リ | 圧力上昇防止措置＊ | [6 empty] | 埋設、水 | 該当なし | 無 a: 安全弁; 変更無し b: 逃がし弁; 変更無し c: 破裂板; 変更無し d: その他
ハ 地盤面下設置の導管 |  |  | ヌ | 緊急通報措置＊ | [6 empty] | 没、車両 | 該当なし | 無 a: 電話; 変更無し b: インターホン; 変更無し c: 電話及びインターホン; 変更無し d: その他
a 埋設深さ0.6m以上 |  |  | ＊印のチェックで左の基準外（未対 | [7 empty] | 防護等
＊交通量の多い場合、鉄道横断部は |  |  | 応、その他等）を選択した場合は、 | [7 empty] | 重要部分
1.2m以上 |  |  | 下記に具体的内容を記入すること。
b 標識の設置 |  |  | ハ-1 埋設導管の埋設深さm＊
ニ 水中設置の導管
a 船、波等の影響のない深さ |  |  | ハ-2 多通行量等の埋設深さｍ＊
ホ 導管の耐圧、気密性能
ヘ 導管の強度 |  |  | ニ 水中導管の船等の対策＊
ト 防食措置及び応力吸収措置
a 埋設の場合の防食塗装、電気防食 |  |  | ト-1 防食措置（埋設：塗装）＊
措置
b 埋設の場合のつき固めによる均一 |  |  | ト-1 防食措置（埋設：電食）＊
支持等
c 地上設置の場合の線膨張による伸縮 |  |  | ト-2 応力吸収措置（地上）＊
の吸収及び伸縮を考慮した導管の支持
チ 常用の温度を超えない措置 |  |  | チ-1温度上昇防止措置（供給温度）＊
a 供給ガスの温度管理
（圧縮機の断水時の停止措置等） |  |  | チ-2温度上昇防止措置（塗装等）＊
b 地上設置の導管の銀ペン塗装、直射
日光を遮る措置 |  |  | リ 圧力上昇防止措置＊
リ 常用の圧力以下に直ちに戻す措置
ヌ 事業所連絡導管の緊急通報措置 |  |  | ヌ 緊急通報措置＊
電話、インターホン等を設置