## コンビ則５条
Ⅱ－０１ 特定製造事業所の技術基準チェック表（コンビ則第５条）
＊ＣＥ、導管を除く。
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図面等
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分
5条1項1号 | 例-1 |  | 共通
[事業所境界線・警戒標] | [11 empty] | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 | [5 empty] | 警戒標配置図 | 壁 | 門 | 柵 | ペイント | 壁及び門
② 事業所出入口の警戒標 | [10 empty] | （ ）
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合の警戒標 |  |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 | [5 empty] | 警戒標図
（ ）
5条1項2号､3号 | ------ |  | 可燃性
[可燃性ガス施設の保安距離] |  |  |  |  | 保安距離の算出 | [5 empty] | 保安距離図
① 貯蔵能力、処理能力に応じた保安距離の確保 |  |  |  |  | 0.48（読替え規定がある場合はその数値） | [5 empty] | （ ） | 0.48 | 0.29 | 0.576 | 0.348 | 0.177 | 0.24
＊規則５条第１項第２号により計算
② 保安距離の確保状況 |  |  |  |  | Ｋ値（別表２より引用）
＊運用にあたっては、３号の読み替え規定に留意のこと。 |  |  |  |  | Ｗ値（貯蔵能力等から算出される値）
Ｘ値（保安距離）
[5 empty] | 保安距離を有すべき対象 | [6 empty] | 保安物件 | 事業所境界線
「保安物件」の場合、その名称
[5 empty] | 「事業所境界線」であって、河川等による場合は、その種別 | [5 empty] | 周辺図面
（ ）
必要保安距離と実距離
[5 empty] | 計画距離 |  |  |  | 保安距離
[5 empty] | ｍ |  | ≧ |  | ｍ
＊可燃性ガスであって、適用欄「無」の場合
[5 empty] | 保安距離の大臣特認の有無 | [6 empty] | 有 | 無
「有」の場合は、その事実を示す書面を添付する。
[5 empty] | ＊製造細目告示1条の２に規定する処理設備の有無 | [6 empty] | 有 | 無
「有」の場合、処理設備の種類及び処理能力
[5 empty] | 種類 |  | 能力（Nｍ３/日）
[12 empty] | ポンプ | 圧縮機 | 蒸発器 | 凝縮器 | 気化器
5条1項4号 | ------ |  | 毒性
[毒性ガス施設の保安距離等] |  |  |  |  | ①製造施設外面から事業所境界までの距離 | [5 empty] | 保安距離図
① 製造施設から事業所境界まで２０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 実距離 |  |  |  | 必要距離 |  | （ ）
② ガス設備外面から保安物件に対し、貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に応じて算出される以上の距離を確保 |  |  |  |  | ｍ |  | ≧ |  | ２０ｍ
②保安物件までの距離
[5 empty] | 実距離 |  |  |  | 保安距離
[5 empty] | ｍ |  | ≧ |  | ｍ
保安物件の名称
＊毒性ガスであって、適用欄「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | ＊告示1条の6の適用の有無 | [6 empty] | 有 | 無
「有」の場合、その設備等
5条1項5号 | ------ |  | 可燃性・毒性以外
［保安距離］
第２号及び４号以外のガスの製造施設は、その外面から保安物件に対し５０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 製造施設外面から事業所境界までの距離 | [5 empty] | 保安距離図
[5 empty] | 実距離 |  |  |  | 必要距離 |  | （ ）
[7 empty] | ≧ |  | ５０ｍ
保安物件の名称
＊摘要欄が「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | 告示1条の9の適用の有無 | [6 empty] | 有 | 無
「有」の場合、そのガス名、貯蔵設備等の種類及び能力
[5 empty] | ガス名 |  | 貯蔵設備等の種類 |  | 能力
[12 empty] | 貯槽 | ポンプ | 圧縮機 | 蒸発器 | 凝縮器 | 気化器 | その他
[12 empty] | ヘリウム | ネオン | アルゴン | クリプトン | キセノン | ラドン | 空気 | 窒素 | 二酸化炭素 | フルオロカーボン | その他
*その他の場合の具体的名称
ガス名
貯蔵設備等
5条1項6号 | ------ |  | 共通
［保安距離］
第２号及び第５号並びに第４号ロの規定に基づき大臣が定める貯蔵設備等は、その外面から一般則若しくは液石則に規定する保安距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 貯蔵能力 | [5 empty] | 保安距離図
[5 empty] | 処理能力 | [5 empty] | （ ）
＊一般則：第６条第１項第２号 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
＊液石則：第６条第１項第２号若しくは３号 |  |  |  |  | ①計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ②貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ③第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
[5 empty] | ③第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
5条1項7号 | ------ |  | 共通
［保安距離］
製造施設は、その貯蔵施設及び処理設備の外面から、保安のための宿直室（当該事業所と同一敷地内のものを除く）に対し、一般則若しくは液石則に規定する保安距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ |  | 保安距離図
[5 empty] | 保安のための宿直室までの最短距離 |  |  |  | ｍ |  | （ ）
＊一般則：第６条第１項第２号
＊液石則：第６条第１項第２号若しくは３号
5条1項8号 | ------ |  | 共通
［敷地距離等］ |  |  |  |  | 製造設備から事業所境界線 |  |  | ｍ |  |  | 事業所全体図
製造設備から事業所境界線に対し、２０ｍ以上確保 |  |  |  |  | までの距離 | [5 empty] | （ ）
事業所全体図に施設配置及び敷地境界までの距離を記した書面を添付
＊適用欄が「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | ① 告示第1条の１の適用 | [6 empty] | 有 | 無
② 大臣の認定する措置
③ 告示１条の11の適用
①が「有」の場合
[5 empty] | 告示適用設備の内容 | [6 empty] | 可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスの製造設備
燃焼熱量が14.2GJ以下の貯蔵設備及び処理設備以外の可燃性ガスの製造設備
専ら送り出し、又は受け入れ用の処理設備
設備の詳細を示す書面を添付する。
②が「有」の場合
措置の内容
大臣が認めたことを示す書面を添付する。
③が有の場合
[5 empty] | １条の７の適合状況 | [5 empty] | 事業所間 | 適合 | 不適合
[5 empty] | 隣接事業所の製造設備 |  |  | ≧３０ｍ |  |  | 設備距離図
[5 empty] | までの距離 | [5 empty] | （ ）
隣接事業所との保安管理体制の一体化を示す書面を添付する。
5条1項9号 | ------ |  | 共通
［保安区画］ |  |  |  |  | 保安区画を示す図面を添付する。 | [5 empty] | 保安区画図
通路、空地等により区画されている区域であって高圧ガスが設置されているものは、２万ｍ２以下の保安区画に区分 | [10 empty] | （ ）
＊適用欄が「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | 大臣の認定する措置 | [6 empty] | 有 | 無
大臣が認めたことを示す書面を添付する。
5条1項10号 | ------ |  | 共通
［設備間距離］
保安区画内の高圧ガス設備は次の基準に適合すること。
イ その外面から隣接保安区画内の高圧ガス設備に対し、３０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 隣接保安区画の高圧ガス設備までの距離 |  |  | ≧３０ｍ |  |  | 施設配置図
（ ）
ロ 燃焼熱量は２．５ＴＪ以下 |  |  |  |  | 燃焼熱量 |  | J
燃焼熱量計算書を添付する。
＊適用欄が「無」の場合、次の条件の有無
大臣の認定する措置
大臣が認めたことを示す書面を添付する。
5条1項11号 | ------ |  | 可燃性
[設備間距離]
可燃性ガス（特定液化石油ガスを除く。）製造設備と他の製造設備との距離 |  |  |  |  | 設備間距離を保有の対象となる製造施設 | [5 empty] | 施設配置図 | 有 | 無
[5 empty] | 可燃性ガス製造設備 | [5 empty] | （ ）
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 |  |  |  |  | 酸素製造設備間距離
② 他の酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 |  |  |  |  | 圧縮水素スタンド
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上
設備間距離
[5 empty] | 可燃性施設間距離 |  |  |  | ≧ ５ｍ
[5 empty] | 酸素製造設備間距離 |  |  |  | ≧１０ｍ
[5 empty] | 圧縮水素スタンド間距離 |  |  |  | ≧ ６ｍ
5条1項12号 | ------ |  | 可燃性
[設備間距離]
可燃性ガスの貯槽（燃焼熱量が５０．２ＧＪ以上の貯蔵能力を有するもの）と次の設備との間に３０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 設備間距離を保有の対象となる設備の有無 | [5 empty] | 施設配置図
[5 empty] | 貯槽以外の燃焼熱量の数値が50.2GJ以上の高圧ガス設備 | [5 empty] | （ ） | 有 | 無
① 貯槽以外の燃焼熱量の数値が５０．２ＧＪ以上の高圧ガス設備
② 処理能力が２０万ｍ３以上の圧縮機
処理能力が20万ｍ３以上の圧縮機
[5 empty] | 種別 |  | 設備名 |  | 実距離
[5 empty] | 貯槽以外の燃焼熱量の数値が50.2GJ以上の高圧ガス設備 |  |  |  | ≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
[5 empty] | 処理能力が20万㎥以上の圧縮機 |  |  |  | ≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
≧３０ｍ
＊可燃性ガス貯槽がある場合であって、適用欄が「無」の場合
[5 empty] | 燃料熱量 |  | Ｊ ＜ 50.2GJ
燃焼熱量の計算書を添付する。
5条1項13号 | 例-３ |  | 可燃性
[貯槽間距離]
可燃性ガスの貯槽（３００ｍ３又は３，０００ｋｇ以上）は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対して、１ｍ又は最大直径の和の１／４のいずれか大なる距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 他の可燃性等対象貯槽の有無 | [5 empty] | 設備配置図 | 有 | 無
（ ）
[5 empty] | 対象貯槽名 |  | 実距離 |  | 必要距離
5条1項14号 | 例-２ |  | 可燃性
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | 措置の方法 | [5 empty] | 施設配置図
製造設備と火気取扱施設までの８ｍ確保 | [10 empty] | （ ） | 火気取扱施設まで８ｍ以上の距離を確保
＊８ｍを確保できない場合の措置方法 | [11 empty] | 流動防止措置
Ａ 流動防止措置（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） |  |  |  |  | ① ８ｍ以上の距離を確保する場合 | [5 empty] | 障壁図（平面 | 連動消火装置（ガス漏えい時）
Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ※火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 |  |  |  |  | 火気取扱施設まで距離 |  |  | ≧８ｍ |  |  | ・立面） | シリンダーキャビネットに収納
[5 empty] | 火気取扱施設まで距離を示す図面を添付する。 | [5 empty] | （ ）
Ｃ 火気連動消火 |  |  |  |  | ② 流動防止措置を施す場合
Ｄ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  |  | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ≧２ｍ
[5 empty] | 火気取扱施設までの水平迂回距離 |  |  |  | ≧８ｍ
防火壁、障壁の構造及び火気取扱施設までの距離を示す図面を添付する。
③ 連動消火装置を設置する場合、その具体的な方法を示す書面を添付する。
5条1項15号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備の気密性能 |  |  |  |  | ガス設備の気密性能 | [6 empty] | 良 | 否
5条1項16号 | 例-３ |  | 共通
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 機器一覧表に材質を記載する。 | [5 empty] | 機器一覧表
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた材料の使用 | [10 empty] | （ ）
5条1項17号 | 例-４ |  | 共通
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 | [5 empty] | 機器一覧表
高圧ガス設備の耐圧性能 | [10 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
5条1項18号 | 例-４ |  | 共通
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。 | [5 empty] | 機器一覧表
常用の圧力以上の気密検査 | [10 empty] | （ ）
5条1項19号 | 例-５ |  | 共通
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。 | [5 empty] | 機器一覧表
設計肉厚以上の肉厚 | [10 empty] | （ ）
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | ＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
5条1項20号 | 細目告示６条・例-６ |  | 共通
[温度計等]
① 設置場所 |  |  |  |  | 設置場所 |  | 温度計種別 |  | 測定範囲
温度変化を伴う反応、精製、冷却、凝縮、熱交換等の設備のうち、常用の温度が異なる区分ごとに温度計を設置 | [10 empty] | 機器リスト | 一般ガラス製棒状
[11 empty] | （ ） | ガラス製二重管
指示熱電
② 温度計種別 | [10 empty] | 配管系統図 | 指示抵抗
Ａ 一般ガラス製棒状 | [10 empty] | （ ） | 水銀圧力式
Ｂ ガラス製二重管 | [11 empty] | 蒸気圧式
Ｃ 指示熱電 |  |  |  |  | 温度計の設置場所及び温度計の仕様書又は図面等を添付する。 | [5 empty] | 仕様書等
Ｄ 指示抵抗 | [10 empty] | （ ）
Ｅ 水銀圧力式
Ｆ 蒸気圧式
③ 測定範囲 |  |  |  |  | 常用の温度を超えた場合の措置
＊適正に測定できる温度範囲の温度計
④ 常用の温度を超えた場合の冷却等措置
措置方法を具体的に示す書面を添付する。
5条1項21号 | 細目告示７条・例-７ |  | 共通
[圧力計・安全弁] | [21 empty] | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | 配管系１６ | 配管系１７ | 配管系１８ | 配管系１９ | 配管系２０ | 配管系２１ | 配管系２２ | 配管系２３ | 配管系２４ | 配管系２５ | 配管系２６ | 配管系２７ | 配管系２８ | 配管系２９ | 配管系３０ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | ［圧力計］ | [5 empty] | 機器リスト
圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 |  |  |  |  | ①設置場所 |  | ②種別 |  | ③測定範囲 |  | （ ） | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
② 圧力計種別
Ａ ブルドン管式
Ｂ 差圧式
Ｃ ベローズ式
Ｄ ストレインゲージ式
Ｅ その他
③ 測定範囲
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計
[5 empty] | 常用圧力の区分が識別できる配管系統図を添付する。 | [5 empty] | 配管系統図
（ ）
④ 常用の圧力を超えた場合の措置
Ａ バネ式安全弁 |  |  |  |  | ［安全装置］
Ｂ 破裂板 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  | ④措置方法 |  |  | 安全装置 | バネ式安全弁 | 破裂板 | 逃し弁 | 自動圧力制御装置
Ｃ 逃し弁 | [10 empty] | 仕様書等
Ｄ 自動制御装置 | [10 empty] | （ ）
⑤ 規定吹出量
＊所要吹出量以上
吹き出し量計算書を添付する。
5条1項22号 | 例-８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[安全弁放出管] |  |  |  |  | 安全弁・破裂板設置場所 |  |  | 放出管開口位置
安全弁及び破裂板に放出管を設け、その開口部はガスの性質に応じて適切な位置とする | [10 empty] | 放出管位置図
[11 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
① 可燃性貯槽に設けた安全弁等 | [11 empty] | 地盤面から５ｍ以上
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に火気のない位置 | [11 empty] | 除害設備内
近接建物等の高さ以上
② 毒性ガスの設備に設けた安全弁等
除害設備へ導く |  |  |  |  | 周囲の着火源の検討
③ 上記以外の安全弁等（酸素の安全弁放出管含む） |  |  |  |  | 可燃性ガスの安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？
８ｍ以内の火気取扱施設である建築物等、５ｍ以内のその他の建築物以上の高さで周囲に火気のない位置
5条1項23号 | 例-９ |  | 共通
[高圧ガス設備の基礎]
① 一次調査の実施：ボーリング等 |  |  |  |  | ①一次調査結果 | [5 empty] | 調査データ | 良 | 否
[5 empty] | 「否」の場合の措置 | [5 empty] | （ ） | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
② 一次調査の結果、軟弱な地盤等の場合は、地盤改良 等必要な措置を実施する。 |  |  |  |  | ＊その他の場合の具体的内容を次に記入
③ 二次調査の実施 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の確認結果
許容支持力度の検討 |  |  |  |  | 許容支持力度（地盤） | [6 empty] | 良 | 否 | 該当なし
許容支持力度（くい）
④ 貯槽の支柱又は底部の同一基礎への緊結
※１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  |  | ③基礎への緊結方法
5条1項24号 | 耐震告示他 |  | 共通
[耐震設計構造] |  |  |  |  | ＊外径４５ｍｍ以上の配管を有する場合であって、耐震規制が適用されない場合は、その根拠となる書面を添付すること。
【対象設備】
正接線間の高さが５ｍ以上の塔､貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、外径４５ｍｍ以上配管
① 耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | ①耐震設計構造物の名称 | [5 empty] | 耐震設計書
[6 empty] | [ |  |  |  | ] | （ ）
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
② 設計条件の確認 |  |  |  |  | ②設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別等設計条件を別紙に対象設備ごとに記載し添付する
③ 耐震性能確認 |  |  |  |  | ③耐震性能確認
＊耐震設計構造物本体及びその基礎について、個別に計算し、その結果を添付する。
5条1項25号 | 例－１０ |  | 共通
[内部反応監視装置]
特殊反応設備には内部反応監視装置を設置 |  |  |  |  | 特殊反応設備の有無 | [6 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設置する監視装置 | [6 empty] | 温度監視装置
圧力監視装置
流量監視装置
[5 empty] | ＊その他の場合の具体的内容を次に記入 | [6 empty] | その他
[5 empty] | 自動記録装置の有無 | [6 empty] | 有 | 無
保安電力の種類
警報場所
具体的監視方法等を示す書面を添付する。
5条1項26号 | 例-１１ |  | 共通
[特殊反応設備に係る危険防止措置]
特殊反応設備には、その態様に応じ、危険な状態となることを防止する措置を講じる。 |  |  |  |  | 危険防止措置の具体的方法等に係る書面を添付する。
5条1項27号 | 例-１２ |  | 可燃性・毒性・酸素
[特殊反応設備等に係る緊急遮断装置]
特殊反応設備及び次の高圧ガス設備には、自動遮断装置を設置 |  |  |  |  | ①～④の設備の有無 | [6 empty] | 有 | 無
① 燃焼熱量の数値が２．５×１０１２Ｊ以上の高圧ガス設備 |  |  |  |  | 緊急遮断装置 | [5 empty] | 配管系統図
② 停滞量１００ｔ以上の可燃性ガス、酸素の高圧ガス設備 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 作動機構 |  | （ ） | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
③ 停滞量３０ｔ以上の毒性ガスの高圧ガス設備
④ 上記のほか、製造の主要な工程に係る２以上の高圧ガス設備にあっては、燃焼熱量又は停滞量が②～④の数値以上とならない工程の区分
[5 empty] | 電気式の場合、その保安電力 | [6 empty] | 自家発電気 | 蓄電池 | フェイルセーフ | その他
施設配置図
[5 empty] | 開閉状態シグナル表示場所 | [5 empty] | （ ）
5条1項28号 | 例-１３ |  | 可燃性・毒性
[緊急移送設備]
特殊反応設備及び次の高圧ガス設備には、緊急移送設備を設置 |  |  |  |  | ①又は②の設備の有無 | [6 empty] | 有 | 無
① 燃焼熱量の数値が５０．２ＧＪを超える高圧ガス設備 |  |  |  |  | 移送・処理の方法
② 前号の規定により緊急遮断装置を設けた高圧ガス設備のうちいずれか | [11 empty] | 燃焼放出（フレアスタック）
除害
他貯槽等への移送
[5 empty] | 措置の有無 | [6 empty] | 放出（ベントスタック）
減圧等による空気流入防止
[5 empty] | ドレン滞留防止 | [6 empty] | 有 | 無
緊急移送の具体的方法等を示す書面を添付する。
5条1項29号 | 例-１４ |  | 可燃性
[可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 措置方法
① 特定液化石油ガス | [11 empty] | 朱色の帯状塗装 | ガス名の朱書
特定液化石油ガス貯槽である旨を朱書
② 特定液化石油ガス以外
朱色の帯状塗装（直径の１/１０以上の幅）又はガス名の朱書
5条1項31号 | 例-１５ |  | 可燃性・毒性
[貯槽の温度上昇防止装置（特定液化石油ガス以外）]
可燃性・毒性の貯槽及びその周辺の貯槽に対する温度上昇防止措置
[12 empty] | 液化ガス | 圧縮ガス
[周辺] |  |  |  |  | [貯槽名及びガス性質等] | [5 empty] | 散水等配管 | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 消防車 | 散水等・消火栓複合 |  | 耐火性能
可燃性貯槽の防液堤から１０ｍ以内 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 液化・圧縮区分 |  | ①措置方法 |  | 系統図
可燃性貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [10 empty] | （ ）
可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内
散水ノズル
等設置図
① 温度上昇防止措置方法 |  |  |  |  | [液化ガス貯槽の支柱の措置方法] | [5 empty] | （ ） | 水噴霧等 | 耐火被覆
①-1 液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ①措置方法
②-2 圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車 | [10 empty] | ＊散水等設
①-3 液化ガス貯槽の支柱（高さ1m以上）：５０mm以上のコンクリート等断熱性能を有する断熱材で被服するか、水噴霧装置等を設置する | [10 empty] | 計計算書を
別途添付
[液化ガス貯槽名及び散水量]
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能のあるものにあっては、その状態で温度上昇防止措置を講じているものとみなす。 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 耐火性能 |  | ②散水量
② 散水量の基準 |  |  |  |  | ＊消火栓は消火栓を選択 | [6 empty] | 無 | 準耐火
②-1 水噴霧装置、散水装置：５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ | [11 empty] | ５㍑毎分以上 | ２．５㍑毎分以上 | 消火栓
＊耐火構造は２．５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ |  |  |  |  | [消火栓の設置個数]
②-2 消火栓：筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水４００㍑／minで、貯槽表面５０ｍ２につき１個以上の消火栓（準耐火構造貯槽にあっては、１００ｍ２につき１個以上） |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要個数 | ②計画設置個数
③ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | ③保有水量 |  | ≧３０分
④ 操作位置 |  |  |  |  | ④操作位置
貯槽及びその支柱から５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置を施設配置図に明示する。
5条1項32号 | 例-１６ |  | 可燃性
[特定液化石油ガス貯槽の温度上昇防止装置] | [11 empty] | 有 | 無
① 温度上昇防止措置方法
①-1 貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓
①-2 貯槽の支柱（高さ1m以上）：５０ｍｍ以上のコンクリート等断熱性能を有する断熱材で被服するか、水噴霧装置等を設置する |  |  |  |  | 貯槽名及びガス性質等 | [5 empty] | 散水等配管
[5 empty] | 貯槽名 |  | ①措置方法 |  |  |  | 系統図
[11 empty] | （ ） | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 散水等・消火栓複合 | 耐火性能
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能のあるものにあっては、その状態で温度上昇防止措置を講じているものとみなす。 | [10 empty] | 散水ノズル
等設置図
[5 empty] | ①貯槽の支柱の措置方法 | [5 empty] | （ ） | 水噴霧等 | 耐火被覆
[5 empty] | 貯槽名 |  | ①措置方法
② 散水量の基準 | [10 empty] | ＊散水等設
水噴霧装置、散水装置：５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ | [10 empty] | 計計算書を
＊準耐火構造は２．５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ | [10 empty] | 別途添付
消火栓：筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水４００㍑／ｍｉｎで、貯槽表面５０ｍ２につき１個以上の消火栓（準耐火構造貯槽にあっては、１００ｍ２につき１個以上）
②貯槽名及び散水量
[5 empty] | 貯槽名 |  | 耐火性能 |  | ②散水量
[12 empty] | 無 | 準耐火
③保有水量 | [11 empty] | ５㍑毎分以上 | ２．５㍑毎分以上 | 消火栓
３０分以上連続放射が可能な水源
※消火栓は消火栓を選択し、次を記入する。
④操作位置
貯槽及びその支柱から1５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 消火栓の設置個数
[5 empty] | 貯槽名 |  | 必要個数 |  | ②設置個数
③保有水量
④操作位置
操作位置を施設配置図に明示する。
5条1項33号 | 例-1７ |  | 共通
[液面計]
液化ガスの貯槽の液面計 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス区分 | ①液面計種類 |  |  | 液面計仕様書
① 適切な液面計の設置 | [10 empty] | （ ） | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | その他
酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽は、丸形ガラス液面計以外のものに限る。 | [11 empty] | 平型反射式ガラス
平型透視式ガラス
フロート式
② ガラス液面計の金属製保護枠 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [6 empty] | 差圧式
[5 empty] | ＊「無」の場合は以下記入不要 | [6 empty] | その他
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁
[5 empty] | 貯槽名 |  | ②保護枠 の有無 |  | ③漏洩防止措置の有無 |  |  | 有 | 無
液面計の仕様書を添付する。
5条1項34号 | 例-1８ |  | 可燃性
[負圧防止] | [11 empty] | 有 | 無
可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置
① 圧力計の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 措置の有無
② 圧力警報設備の設置 | [6 empty] | ① |  |  |  |  | 圧力計有り | 圧力計無し
③ 次のいずれかの措置 | [6 empty] | ② |  |  |  |  | 警報有り | 警報無し
Ａ 真空安全弁 | [6 empty] | ③ |  |  |  |  | 真空安全弁 | 均圧管 | 冷凍制御 | 液送装置
Ｂ ガス導入配管（他の貯槽等と均圧管） | [6 empty] | ①
Ｃ 圧力連動冷凍制御装置（緊急遮断装置付き） | [6 empty] | ②
Ｄ 圧力連動液送装置（緊急遮断装置付き） | [6 empty] | ③
5条1項35号 | 例-１９ |  | 可燃性・毒性・酸素
[液化ガスの流出防止措置]
５００トン以上の可燃性又は１，０００トン以上の酸素の液化ガス貯槽及び５トン以上の毒性の液化ガス貯槽の流出防止措置 |  |  |  |  | ①対象貯槽の流出防止対応方法
[5 empty] | 貯槽名 |  | 貯蔵量 |  | 措置方法
[12 empty] | 防液堤 | 地下式等貯槽 | 保有空地 | 二重殻貯槽
① 対応方法
A 防液堤
B 地下式等貯槽 |  |  |  |  | 措置方法及びその能力を示す書面を添付する。
C 保有空地
D 二重殻貯槽 |  |  |  |  | ②防液堤容積（計画容積≧必要容積） | [5 empty] | 防液堤
[5 empty] | 貯槽名 |  | 計画容積 |  | 必要容積 |  | 容量計算書
② 防液堤容積 | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３ |  | （ ）
液化酸素 ＝ 貯蔵能力相当容積×０．６ | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３
液化酸素以外 ＝ 貯蔵能力相当容積-気化量 | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３
＊集合防液堤の場合は、最大貯槽の上記計算量＋その他の貯槽の上記計算量の合計×１０％ |  |  |  |  | ＊集合防液堤を設置する場合は、貯槽名の欄には当該防液堤内に設置する貯槽名を列記する。
※集合防液堤の場合は、構成される貯槽の容積比に応じた、
まじきり（防液堤本体より１０ｃｍ低い）を設置 | [10 empty] | 防液堤構造図
（ ）
③ 防液堤構造 |  |  |  |  | 防液堤の構造が例示基準19節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
5条1項36号 | 細目告示２条 |  | 可燃性・毒性・酸素
[防液堤内外の設備設置規制]
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（貯蔵量が１，０００トン未満の可燃性ガスにあっては８ｍ、毒性ガスはＬ１又はＬ２以内）の設備、施設の設置制限 |  |  |  |  | 防液堤内及び周囲１０ｍ（１，０００トン未満の可燃性は８ｍ、毒性はL1,L2）内に計画される全設備・施設を以下に記載 | [5 empty] | 施設配置図
（ ）
[設置可能設備等] |  |  |  |  | 「防液堤内」
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水設備、ガス漏洩検知部、除害設備吸引部、照明設備、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」
A 当該貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、建屋（漏洩ガス拡散防止）、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」
B 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
C 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前許可施設）
D その他保安上支障のない設備等
5条1項37号 | ------ |  | 可燃性
［特定液化石油ガス貯槽の埋設］
大臣が指定するものにあっては、埋設すること。
5条1項38号 |  |  | 可燃性
［特定液化石油ガスの埋設貯槽］
イ | 例-２０
［特定液化石油ガス貯槽室］
① 防水措置 |  |  |  |  | 埋設方式 | [5 empty] | 貯槽室 | 乾燥砂を詰める方式
水密コンクリート使用 | [10 empty] | 強度計算書 | 水没方式
貯槽室底部の勾配及び集水桝 |  |  |  |  | ②地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる強度を有することを示す書面を添付する。 | [5 empty] | （ ） | 強制換気方式
② 貯槽室の構造 |  |  |  |  | ※ 貯槽室の基礎地盤又は基礎杭の耐震性能を示す書面を添付する。
③ 地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる強度
貯槽外面との距離
④ 貯蔵の腐食防止 |  |  |  |  | ふた |  |  |  | ≧３０ｃｍ |  | 貯槽防食
[5 empty] | 側壁 |  |  |  | ≧３０ｃｍ |  | 施工要領書
⑤ 滞留防止 |  |  |  |  | 底板 |  |  |  | ≧３０ｃｍ |  | （ ）
[5 empty] | 貯槽の防食措置 | [6 empty] | 電気防食 | 防食塗装
ガス漏えい検知警報設備の設置
[5 empty] | 設置個数 |  | ≧２個／貯槽１基
警報場所
ガス漏えい検知警報設備の設置位置図を添付する。
※ 埋設が例示基準２１節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
ロ
［貯槽頂部と地盤面との距離］
貯槽頂部は、地盤面より０．６ｍ以上下 |  |  |  |  | 貯槽頂部と地盤面の距離 |  |  |  | ｍ
ハ
［貯槽間の距離］
２以上隣接して埋設するときは、１ｍ以上 |  |  |  |  | 貯槽間距離 |  |  |  | ｍ
5条1項40号 | 例-２４ |  | 毒性
[不活性ガス置換構造]
ガス系内を不活性ガス置換、又は真空にする措置 |  |  |  |  | 設備名 |  | ガス名 |  | ①措置方法 |  | パージ配管
[対象ガス名] | [10 empty] | 系統図 | モノシラン | ホスフィン | アルシン | ジボラン | セレン化水素 | モノゲルマン | ジシラン | 五フッ化ヒ素等
特殊高圧ガス（アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン）、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素（以下を総称してアルシン等と言う。） | [10 empty] | （ ）
[12 empty] | 不活性ガス置換 | 真空引き | 両方 | その他
[5 empty] | 不活性ガスの供給先 | [6 empty] | 一系統 | 複数系統
① 措置方法（不活性ガス置換又は真空引き）
② 不活性ガス供給配管の独立性 |  |  |  |  | 「複数」の場合 | [6 empty] | 有 | 無
＊不活性ガスの供給配管は、相互に反応するおそれのあるその他の流体の配管に不活性ガスを供給する配下とは系統を別にすること。 |  |  |  |  | 方法 |  | 措置
[12 empty] | 倒立Ｕ字管 |  | 所定高さ以上に設置
[12 empty] | 空槽 |  | 液タンクの設置
③ 減圧設備と反応（燃焼含む）のための設備間の配管に逆流防止装置を設ける（一つの供給源から複数の系統に供給する場合）。 | [11 empty] | 真空安全弁 |  | 圧力又は温度検出
[12 empty] | 逆止弁 |  | 各段階の圧力を常時監視
自動遮断装置
２段減圧
相互に反応する流体の有無
5条1項41号 | 例-２５ |  | 毒性
[毒性ガス配管等の接合] |  |  |  |  | 溶接以外の接続の有無 | [6 empty] | 有 | 無
配管、継手、バルブの接合は、次の場合を除き溶接
・ しばしば分解整備、点検が必要な場所 |  |  |  |  | ①「有」の場合の接続方法
・ 腐食が起こりやすくしばしば点検、交換する場所 |  |  |  |  | 接続方法 |  |  |  | 材質 |  |  | フランジ接合 | ２圧縮リング型式 | メタルガスケット形式 | メタルＣリング形式 | その他
・ 定期的な分解整備、清掃、点検、修理の場所
・ 修理、清掃時に仕切板を必要とする場所
・ 伸縮継手の接続場所 |  |  |  |  | 接続方法が「その他」の場合は、具体的方法を示す書面を添付する。
①溶接以外の接続方法
①-1 フランジ接合
０．２ＭＰａ以上の場合は、ＪＩＳ Ｂ ２２１０の基準寸法
ガスケット座は、はめ込み形、みぞ型等
（６．３ＭＰａ以下は平面座等使用可能）
①-2 ねじ接合継手
１０Ａ以下：２圧縮リング型式
２５Ａ以下：ﾒﾀﾙｶﾞｽｹｯﾄ形式、メタルＣリング形式等
②配管材質：耐食性（ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６等）
5条1項42号 | 例-２６ |  | 毒性
[毒性ガス配管の二重管等]
【対象ガス】 |  |  |  |  | 設置場所名 |  | ①-1 内外径比 |  | ①-2 外層管材料 |  | 配管系統図
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 | [10 empty] | （ ）
【二重配管とする場所】 |  |  |  |  | ※内層管の材質は機器一覧表に記載する。
高圧ガスに係る配管であって、その両端を遮断した場合、内部のガスを安全に移送等できない区間であって、当該配管から保安物件までの距離が保安距離に満たない部分。
②内外層間の措置
ガス漏えい検知警報設備の検出部設置
＊さや管中に設置する等破損防止策と拡散防止措置を講じている場合は、この限りでない | [11 empty] | 圧力検知警報機設置
不活性ガスを流入し、出口でガス検知
① 二重管の基準 | [11 empty] | 常時吸引し、出口でガス検知
①-1 外管径は内管径の１．２倍以上
①-2 外管の材質、耐圧・気密性能
② 外層管と内層管の層間の措置
Ａ 内外層間にガス漏えい検知警報設備の検出部設置
Ｂ 内外層間に圧力検知警報機設置
Ｃ 内外層間に不活性ガスを流入し、出口でガス検知
Ｄ 内外層間を常時吸引し、出口でガス検知
5条1項43号 | 例-２７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ２以上バルブ有無 |  |  | 可燃性 | 毒性 | 酸素
可燃性、毒性、酸素の貯槽の受入及び払出配管に、貯槽の直近及び別行程に至るまでの間にもう１個のバルブを設置 | [10 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
（貯槽バルブ）
（ ）
5条1項44号 | 例-２８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置(貯槽配管)]
① 緊急遮断弁等の設置
５，０００㍑以上の貯槽には、上記４３号による２以上のバルブ以外に、緊急遮断弁を設置
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ②弁の種類 |  | 施設配置図
[7 empty] | 払出 |  |  |  | （操作位置） | 緊急遮断弁
[7 empty] | 受入 |  |  |  | （ ）
② 設置状況 | [6 empty] | 払出
緊急遮断弁を設置 | [6 empty] | 受入 |  |  |  | 配管系統図
[7 empty] | 払出 |  |  |  | （緊急遮断）
[7 empty] | 受入 |  |  |  | （ ）
③ 設置位置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ③設置位置 |  |  | 貯槽内部 | 貯槽の外部直近
貯槽内部又はできる限り貯槽の直近 | [6 empty] | 払出
受入
払出
④ 操作位置 | [6 empty] | 受入
貯槽から１０ｍ以上（防液堤がある場合はその外側）の安全な位置 | [6 empty] | 払出
受入
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ④駆動源 |  |  | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
払出
受入
払出
受入
払出
受入
[5 empty] | 貯槽名 |  | 防液堤の有無 |  | ⑤貯槽からの距離 |  |  | 有 | 無
貯槽から5m以上
5m以上かつ防液堤外
5条1項45号 | 例-２９ |  | 共通
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の表示 |  |  |  |  | ①番号表示 | [6 empty] | 有 | 無
② バルブ開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②開閉方向表示
③ 遠隔操作バルブの操作盤上の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ③操作盤表示 | [6 empty] | 良 | 否
④ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ④ガス名表示等
⑤ 重要バルブ（手動）の開閉状況の明示 |  |  |  |  | ⑤開閉状況明示
重要バルブ：圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不活性ガス等の送り出し又は受入用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑥状況確認機能
⑦封印
⑧キャップ等
⑨シグナル等
⑥ 重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑩注意表示
⑦ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑪足場
⑧ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  |  | ⑫操作用照明
⑨ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状況シグナル等 |  |  |  |  | ⑬操作盤照明
⑩ 通常使用しない緊急遮断弁の操作位置の注意表示
⑪ バルブ操作用足場
⑫ バルブ操作用照明
⑬ 操作盤用非常照明
5条1項46号 | 例-３０，３１ |  | 毒性
［除害・保護具］
対象：アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | 貯蔵するガス | [6 empty] | アルシン等 | 亜硫酸ガス | アンモニア | 塩素 | クロルメチル | 酸化エチレン | シアン化水素 | ホスゲン | 硫化水素
Ⅰ アルシン等以外 |  |  |  |  | Ⅰ アルシン等以外の場合
① 拡散防止措置 |  |  |  |  | ①拡散防止の措置方法 | [5 empty] | 除害装置
仕様書
② 除害措置 | [10 empty] | （ ）
Ａ 吸収又は中和
Ｂ 吸着除去 |  |  |  |  | ②除害措置の方法 | [5 empty] | 除害系統図
Ｃ 移送 |  |  |  |  | 除害装置仕様書、除害系統図を添付する。(拡散防止措置含む。） | [5 empty] | （ ）
Ｄ 燃焼処理 | [11 empty] | 中和 | 吸着除去 | 移送 | 燃焼処理
③ 除害装置の能力
Ⅱ アルシン等 |  |  |  |  | Ⅱ アルシン等の場合
① 拡散防止措置：容器置場、設備の筐体等の常時吸引 |  |  |  |  | ②除害措置の方法 | [6 empty] | 湿式方式 | 乾式方式
除害装置仕様書、除害系統図（拡散防止のための吸引系統を含む。）を添付する。
② 除害措置
Ａ 湿式方式
Ｂ 乾式方式 |  |  |  |  | Ⅲ 保護具（共通）
[6 empty] | 計画数量 |  |  | 必要数量
③ 除害装置の処理能力：最大容量の容器1本分 |  |  |  |  | 空気呼吸器
防毒マスク
Ⅲ 保護具 |  |  |  |  | 保護手袋・長靴
① 空気呼吸器、防毒マスク等及び保護衣、手袋、長靴 |  |  |  |  | 保護衣
保護具数の算定根拠及び保管場所を示す書面を添付する。
5条1項47号 | 例-３２ |  | 可燃性
[静電気除去措置] |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [11 empty] | 単独接地 | ボンディング
A：塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック
B：可燃性ガス充てん系統配管等
＊Aは単独接地とすること。ただし機器が複雑に連結している場合及び配管等で連続している場合にあっては、ボンディング用接続線で接続可能。
＊完成検査時に接地抵抗値を提出する。
5条1項48号 | 防爆設備ガイド |  | 可燃性
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 対象可燃性ガス名
電気設備設置場所に応じた防爆性能
＊アンモニア、ブロムメチル以外の可燃性ガス |  |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能
[12 empty] | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
[12 empty] | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 耐圧・本質安全防爆
5条1項49号 | ------ |  | 可燃性・毒性
[インターロック] | [10 empty] | インターロックロジック
計装回路には、製造する高圧ガスの種類、温度、圧力等製造設備の態様に応じ、インターロック機構を設ける。 |  |  |  |  | インターロックのロジック図を添付する。
（ ）
5条1項50号 | 例-３３ |  | 共通
[保安電力] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 自動制御装置等保安上重要設備には、停電時の予備電源を確保 |  |  |  |  | 自動制御装置 | [6 empty] | 有
[5 empty] | 緊急遮断装置 | [6 empty] | 無
＊自動制御、緊急遮断、過充填防止装置については、停電時に安全側に作動する機構を備えているものをもって代えることができる。 |  |  |  |  | 散水装置
[5 empty] | 防消火設備 | [6 empty] | 自家発電
[5 empty] | 冷却水ポンプ | [6 empty] | 蓄電池
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置については、エンジンタイプ等の場合は保安電力は不要。 |  |  |  |  | 水噴霧装置 | [6 empty] | エンジン
[5 empty] | 除害設備 | [6 empty] | 空気等
[5 empty] | 非常照明 | [6 empty] | その他
ガス検知警報設備
通報設備
過充填防止装置
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式
＊直ちに切り替えることができること
5条1項51号 | 例-３４ |  | 可燃性
[滞留しない構造]
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  |  | ガスの区分 |  |  | 措置方法 |  |  |  | 特定液化石油ガス
① 特定液化石油ガス | [11 empty] | 特定液化石油ガス以外（空気より重い）
①-1 床面積１ｍ２につき３００ｃｍ２以上の換気口を２方向以上に分散して設置 | [11 empty] | 特定液化石油ガス以外（空気より軽い）
①-2 機械的換気装置 |  |  |  |  | 換気口を設ける場合 | [6 empty] | 換気口 | 強制換気 | シリンダーキャビネット
・床面積１ｍ２につき０．５ｍ３／min以上の換気能力 |  |  |  |  | 換気口総面積 | [5 empty] | 換気口図面
・吸入口は床面近く |  |  |  |  | 換気口設置面数 | [5 empty] | （ ）
・排気管にガス検知器設置
①-3 埋設貯槽のガス検知管
・貯槽室に設置する場合は、２箇所／１基 以上 |  |  |  |  | 換気装置を設ける場合
・貯槽室に設置しない場合は４箇所／１基 以上 |  |  |  |  | 換気能力 | ≧0.5ｍ３／min |  |  |  |  | 換気装置
仕様書
② 特定液化石油ガス以外 |  |  |  |  | 貯槽を埋設する場合 | [5 empty] | （ ）
②-1 空気より軽いガス |  |  |  |  | ガス検知管数
・２方向以上の十分な面積の開口部、換気装置
②-2 空気より重いガス |  |  |  |  | シリンダーキャビネットに収納する場合は、例示基準47節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
・床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部、吸気口が床面下部である換気装置
③ シリンダーキャビネットに収納 | [11 empty] | 換気口 | 強制排気 | シリンダーキャビネット
5条1項52号 | 例-３５ |  | 毒性
[毒性ガスの識別措置・危険標識] |  |  |  |  | 標識等の記載内容及び掲示場所を示す書面を添付する。 | [5 empty] | 施設配置図
施設のフェンス等に「毒性ガス（ガス名）製造施設」 | [10 empty] | （ ）
ポンプ、バルブ等に「毒性ガス漏えい注意箇所」
＊施設識別標：縦横１０ｃｍ以上の文字で見やすいこと | [10 empty] | 標識図
＊危険標識：縦横５ｃｍ以上の文字で見やすいこと | [10 empty] | （ ）
＊文字色：白地に黒文字、危険標識の注意は赤
5条1項53号 | 例-３６ |  | 可燃性・毒性
[ガス漏えい検知警報設備]
[対象ガス] |  |  |  |  | ①検知部設置個数
可燃性ガス |  |  |  |  | 場所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 |  | ガス検端末
[5 empty] | 屋内 | [5 empty] | 設置図
毒性ガス |  |  |  |  | 屋外 | [5 empty] | （ ）
アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、硫化水素 |  |  |  |  | 特殊反応設備周辺
[5 empty] | 加熱炉周辺 | [5 empty] | ガス検警報
[5 empty] | 計器室 | [5 empty] | 場所図
[5 empty] | 毒性ガス充填口 | [5 empty] | （ ）
検知部の設置個数の検討及び設置場所を示す書面を添付する。
① 検知部の個数及び設置場所 | [10 empty] | 仕様書
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置する。なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に応じて適切な場所に設置する。 | [10 empty] | （ ）
②警報部の設置場所
② 警報部（指示計等本体）の設置場所
＊保安係員等常駐場所で通報等に都合のよい場所
③警報設定値
③ 警報設定値 |  |  |  |  | ガス名 |  | 爆発下限界又は許容濃度 |  | 警報設定濃度
③-1 可燃性は爆発下限界値の１／４以下
③-2 毒性ガスは許容濃度、アンモニア等許容濃度の２倍
④ 指示計目盛り
④-1 可燃性は０～爆発下限値
④-2 毒性は０～許容濃度の３倍
⑤ 警報の継続
＊警報発した後、設定値以下になっても警報は継続
5条1項54号 | 例-３７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[防消火設備] | [10 empty] | 散水等配管
【対象設備】 |  |  |  |  | 防火設備種類 |  | 規定能力 |  | 実能力 |  | 系統図
可燃性ガス、毒性ガス、酸素のガス設備、貯蔵設備 | [10 empty] | （防火） | 水噴霧装置
【非対象設備】 | [10 empty] | （ ） | 散水装置
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転機械・空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の設備等がないもの・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等）・配管 | [11 empty] | 固定式放水銃
[11 empty] | 散水ノズル | 移動式放水銃
[11 empty] | 等設置図 | 放水砲
[5 empty] | 消火栓の場合は消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | （防火） | 消火栓
（ ）
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 消火栓の設置個数 | [5 empty] | ＊散水等設
区 分 |  | 能 力 等 |  |  | 貯槽名 |  | 必要個数 |  | 設置個数 |  | 計計算書を
A 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２（ロックウール等 | [8 empty] | 別途添付
被覆は1/2）
B 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  | 防火設備の能力を示す書面を添付する。
D 移動式放水銃 |  | 同上
E 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
① 防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
②消火設備の設置
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 | 必要本数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [10 empty] | 消火設備
配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [8 empty] | （ ）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
③保有水量 |  |  |  |  | ③保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 水源
[5 empty] | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | ④操作位置
操作位置を施設配置図に明示する。
5条1項55号 | 例-３８ |  | 可燃性・毒性
[ベントスタック] |  |  |  |  | Ⅰ緊急用ベントスタックの有無 | [6 empty] | 有 | 無
Ⅰ 緊急用ベントスタック
① 高さ |  |  |  |  | 着地濃度の検討等 | [5 empty] | 着地濃度
可燃性：着地濃度が爆発下限界以下 |  |  |  |  | ガス名 | 爆発下限界又は許容濃度 |  |  | 着地濃度 |  | 検討書
毒 性：着濃度が許容濃度以下 | [10 empty] | （ ）
② 放出口位置 |  |  |  |  | 着地濃度の検討書、ベントスタックの位置図、放出系統図を添付する。 | [5 empty] | 放出系統図
定常作業場所、通行場所等の直下及びその１０ｍ以内の範囲にないこと | [10 empty] | （ ）
[5 empty] | 着火防止等の措置方法 | [5 empty] | 施設配置図
③ 着火防止及び消火措置 |  |  |  |  | 着火防止 | [5 empty] | （ ）
④ ドレン滞留防止措置 |  |  |  |  | 消火方法
Ⅱ その他のベントスタック |  |  |  |  | Ⅱその他のベントスタックの有無
① 高さ
可燃性：着地濃度が爆発下限界以下 |  |  |  |  | 着地濃度の検討等 | [5 empty] | 着地濃度
毒性ガスにあっては、除害後に放出 |  |  |  |  | ガス名 | 爆発下限界 |  |  | 着地濃度 |  | 検討書
（ ）
② 放出口位置 |  |  |  |  | 着地濃度の検討書、ベントスタックの位置図、放出系統図を添付する。
定常作業場所、通行場所等の直下及びその５m以内の範囲にないこと | [10 empty] | 放出系統図
（ ）
③ 着火防止及び消火措置 |  |  |  |  | 着火防止等の措置方法 | [5 empty] | 施設配置図
[5 empty] | 着火防止 | [5 empty] | （ ）
④ ドレン滞留防止措置
消火方法
5条1項56号 | 例-３９ |  | 可燃性
[フレアーフタック] | [10 empty] | 輻射熱
① 位置及び高さ |  |  |  |  | 輻射熱の検討等 | [5 empty] | 検討書 | 直下の地表面において4.65KW/㎡以下
直下の地表面における輻射熱が４．６５ｋｗ／ｍ２以下 | [10 empty] | （ ） | 4.65KW/㎡を超える区域を立入禁止
（４．６５KW/㎡を超える区域に立入禁止措置を講じた場合はこの限りではない。）
[5 empty] | 点火方法 | [5 empty] | フレアスタック | パイロットバーナー
② パイロットバーナー又は自動点火装置の設置 |  |  |  |  | 輻射熱の検討書及びフレアスタック仕様書を添付する。 | [5 empty] | 仕様書 | 自動点火装置
③ 逆火防止措置 | [10 empty] | （ ）
5条1項58号 | 例-４０ |  | 可燃性
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [10 empty] | 散水等配管
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設置 |  |  |  |  | [散水量] | [5 empty] | 系統図
[5 empty] | 場 所 |  | 面積m2 |  | 散水量㍑/min |  | （アセチレン）
① 水源の確保：２０ｍ３以上（流水：０．８ｍ３／ｍｉｎ） |  |  |  |  | 充てん場所 | [5 empty] | （ ）
② 水源の位置：水平距離１００ｍ以下 |  |  |  |  | 容器置場
③ 送水量：０．８ｍ３／ｍｉｎ（動力消防ポンプＢ３）以上 | [10 empty] | 散水ノズル
④ 固定配管 |  |  |  |  | [散水装置] | [5 empty] | 等設置図
⑤ 水源保有量：２０分間の送水量以上 |  |  |  |  | 項 目 |  |  | 措置状況 |  |  | （アセチレン）
⑥ 消防ポンプ車接続枝管 |  |  |  |  | ①水源 | [5 empty] | （ ）
⑦ 散水単位ごとの単独散水 |  |  |  |  | ②水源の位置 |  |  | ｍ | ｍ |  | ＊散水等設
⑧ 単位面積当たり散水量 ２０㍑／ｍｉｎ／ｍ２以上 |  |  |  |  | ③送水量 |  |  | ｍ３／ｍｉｎ | ｍ３／ｍｉｎ |  | 計計算書を
⑨ 内部の水の排出 |  |  |  |  | ⑤水源保有量 |  |  | ｍ３ | ｍ３ |  | 別途添付
⑩ 識別の塗色 |  |  |  |  | ⑧1m2あたり散水量 |  |  | ㍑／ｍｉｎ | ㍑／ｍｉｎ
所要の措置を講じていることを示す書面を添付する。
5条1項59号 | 例-４１ |  | アセチレン
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] |  |  |  |  | [障壁の種類] | [6 empty] | 鉄筋コンクリート製
アセチレンを充てんする圧縮機と充てん場所間、充てん場所と充てん容器の置場間に、障壁を設置する |  |  |  |  | 圧縮機と充てん場所間 | [5 empty] | 障壁構造図 | コンクリートブロック製
[5 empty] | 充てん場所と容器置場間 | [5 empty] | （ ） | 鉄板製
複合
[鉄筋コンクリート製障壁の基準] | [10 empty] | 障壁配置図
厚さ１２ｃｍ以上、高さ２ｍ以上の障壁であって、９ｍｍ以上の鉄筋を４０ｃｍ以内のピッチで配筋する |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] | [5 empty] | （ ）
鉄筋の直径 mm
配筋ピッチ cm×cm
[コンクリートブロック製障壁の基準] |  |  |  |  | 障壁厚さ cm
厚さ１５ｃｍ以上、高さ２ｍ以上の障壁であって、９ｍｍ以上の鉄筋を４０ｃｍ以内のピッチで配筋し、モルタル充てんする |  |  |  |  | 障壁高さ m
[障壁の構造：コンクリートブロック製]
鉄筋の直径 mm
[鉄板製障壁の基準] |  |  |  |  | 配筋ピッチ cm×cm
高さ２ｍ以上の障壁であって、１．８ｍ以下の間隔で支柱を設ける。３．２ｍｍ以上鉄板の場合は、補強のため３０ｍｍ×３０ｍｍ以上の等辺山形鋼を４０ｃｍ以内のピッチで取り付ける。（６ｍｍ以上の鉄板に補強は不要） |  |  |  |  | モルタル充てんの有無
障壁厚さ cm
障壁高さ m
[障壁の構造：鉄板製]
鉄板の厚さ mm
補強ピッチ cm×cm
支柱の間隔
障壁高さ m
障壁の構造図及び配置図を添付する。
5条1項60号 | 例-４１ |  | 共通
[圧縮機と充てん場所間の障壁] |  |  |  |  | [障壁の種類]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガスを充てんする圧縮機と充てん場所間に障壁を設置する |  |  |  |  | 圧縮機と充てん場所間 | [5 empty] | 障壁構造図
[5 empty] | ※上記に記載した種類の障壁の構造を下記に記載する | [5 empty] | （ ）
＊障壁構造は上記を参照 |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] | [5 empty] | 障壁配置図
[5 empty] | 鉄筋の直径 mm | [5 empty] | （ ）
配筋ピッチ cm×cm
障壁厚さ cm
障壁高さ m
[障壁の構造：コンクリートブロック製]
鉄筋の直径 mm
配筋ピッチ cm×cm
モルタル充てんの有無
障壁厚さ cm
障壁高さ m
[障壁の構造：鉄板製]
鉄板の厚さ mm
補強ピッチ cm×cm
支柱の間隔
障壁高さ m
障壁の構造図及び配置図を添付する。
5条1項61号 | 例-４２ |  | 可燃性
[計器室] |  |  |  |  | 計器室の位置及び構造を示す書面を添付する。 | [5 empty] | 施設配置図
① 安全な位置：特殊反応設備等から１５ｍ以上 | [10 empty] | （ ）
② 構造：耐火構造
③ 出入口は２箇所以上 | [10 empty] | 計器室
④ 可燃性ガスの進入防止措置（アセトアルデヒド等） |  |  |  |  | アセトアルデヒド等の製造施設にあっては、計器室への進入危険評価検討書を添付する。 | [5 empty] | 構造図
④-1 圧力保持 | [10 empty] | （ ）
④-2 入口の床面高さ２．５ｍ以上
5条1項62号 | 例-４２ |  | 可燃性・毒性・酸素
[保安用不活性ガス等] | [11 empty] | 窒素
① 保安用不活性ガス等 |  |  |  |  | ①保安用不活性ガス等の種類 | [5 empty] | 保有量 | その他の不活性ガス
Ａ 窒素 | [10 empty] | 検討書 | スチーム
Ｂ その他の不活性ガス | [10 empty] | （ ）
Ｃ スチーム |  |  |  |  | ②保安用不活性ガス等の保有量検討書、供給源の位置を示す書面を添付する。
施設配置図
② 保有量：全製造施設の休止に必要な量 | [10 empty] | （ ）
③ 防消火設備用水の保有 |  |  |  |  | ③防消火設備用水の保有にあっては54号による。
5条1項63号 | 例-４４ |  | 共通
[通報設備]
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 通報設備 |  |  |  | ページング設備 | 構内電話 | 構内放送設備 | インターホン
ページング、構内電話、構内放送、インターホン |  |  |  |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間
[12 empty] | ページング設備 | 構内放送設備 | サイレン | 携帯用拡声器 | メガホン
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器等 | [11 empty] | ページング設備 | 携帯用拡声器 | トランシーバー | メガホン
事業所内
③ 作業員相互
ページング、携帯用拡声器等
作業員相互
※ メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。
＊設置状況欄は、１以上の設備が必要であるが実際に設置している通報設備をすべて記入する。
5条1項64号 | 例-４５ |  | 共通
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ①ベンチマーク等の位置
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置
② 測定点の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ②測定点の位置 |  |  |  |  | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
「その他の場合」の具体的な位置
ベンチマーク位置及び測定点を示す書面を添付する。
5条1項64号の2 | ------ |  | ＬＰＧ
[液化石油ガス岩盤貯槽]
イ
［界面計］
水とＬＰＧの境界面を計測する界面計を設置 |  |  |  |  | 界面計の仕様書を添付する。
ロ
［水封機能維持］ |  |  |  |  | 水封機能維持のための措置を示す書面を添付する。
水封機能を維持するための措置
ハ
［防食措置］
金属管の腐食防止措置 |  |  |  |  | 防食措置を示す書面を添付する。
ニ
［緊急遮断装置］ |  |  |  |  | 緊急遮断の措置方法を示す書面及び装置の仕様書を添付する。
金属管の破損による漏えい時の遮断措置
ホ
［破損防止］ |  |  |  |  | 破損防止の措置方法を示す書面を添付する。
金属管の地上部の破損防止措置
5条1項65号
[容器置場]
イ | 例-１ |  | 共通
[置場明示・警戒標] |  |  |  |  | 容器置場構造図（警戒標掲示位置表示）を添付する。 | [5 empty] | 容器置場
① 容器置場の明示 | [10 empty] | 構造図
② 警戒標の掲示 | [10 empty] | （ ）
ロ | ------ |  | 可燃性・酸素
[階層]
① 省令で定めらたもの以外は１階建 |  |  |  |  | 容器置場構造図による。
ハ | ------ |  | 毒性
[毒性ガス容器置場の保安距離]
容器置場外面から保安物件に対し、じょ限量に応じて算出される以上の距離を確保じょ限量に応じた距離を確保 |  |  |  |  | じょ限量 |  | ｐｐｍ
保安物件の名称
[5 empty] | 計画距離 |  |  |  | 保安距離
[5 empty] | ｍ |  | ≧ |  | ｍ
ニ・ホ | ------ |  | 毒性ガス以外
[毒性ガス以外の容器置場の保安距離]
容器置場外面から、容器置場面積に応じて、第一種保安物件に対して第一種置場距離、第二種保安物件に対して第二種置場距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 障壁の設置の有無 | [6 empty] | 有 | 無
障壁を設置する場合は、構造図を添付する。
[5 empty] | 計算結果（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 計算結果（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 容器置場から敷地境界までの最短距離 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
[5 empty] | 第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
ヘ | 例－４６ |  | 共通
［直射日光を遮る措置］
不燃性又は難燃性材料の計量な屋根 |  |  |  |  | 容器置場構造図を添付する。
ト | 例－３４ |  | 可燃性
［滞留しない構造］
[滞留しない構造]
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  |  | ガスの区分 |  |  | 措置方法 |  |  | 容器置場 | 特定液化石油ガス
① 特定液化石油ガス | [10 empty] | 構造図 | 特定液化石油ガス以外（空気より重い）
①-1 床面積１ｍ２につき３００ｃｍ２以上の換気口を２方向以上に分散して設置 | [10 empty] | （ ） | 特定液化石油ガス以外（空気より軽い）
①-2 機械的換気装置 |  |  |  |  | 換気口を設ける場合 | [6 empty] | 換気口 | 強制換気 | シリンダーキャビネット
・床面積１ｍ２につき０．５ｍ３／ｍｉｎ以上の換気能力 |  |  |  |  | 換気口総面積
・吸入口は床面近く |  |  |  |  | 換気口設置面数
・排気管にガス検知器設置
換気装置
② 特定液化石油ガス以外 |  |  |  |  | 換気装置を設ける場合 | [5 empty] | 仕様書
②-1 空気より軽いガス |  |  |  |  | 換気能力 | [5 empty] | （ ）
・２方向以上の十分な面積の開口部、換気装置
②-2 空気より重いガス
・床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部、吸気口が床面下部である換気装置 |  |  |  |  | シリンダーキャビネットに収納する場合は、例示基準47節の基準に適合していることを示す書面を添付する。 | [5 empty] | C/C構造図
・仕様書
（ ）
③ シリンダーキャビネットに収納
チ | 例－４８ |  | 特殊
［ジシラン、ホスフィン、モノシランの自然発火時の措置］
次のいづれかによる。 |  |  |  |  | 容器置場構造図又はC/C構造図による。
① 不燃性又は難燃性材料の容器置場
② シリンダーキャビネットに収納
リ | 例－３０､３１ |  | 毒性
［除害］
対象：アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | 貯蔵するガス | [6 empty] | アルシン等 | 亜硫酸ガス | アンモニア | 塩素 | クロルメチル | 酸化エチレン | シアン化水素 | ホスゲン | 硫化水素
Ⅰ アルシン等以外 |  |  |  |  | Ⅰ アルシン等以外の場合
① 拡散防止措置 |  |  |  |  | ①拡散防止の措置方法 | [5 empty] | 除害装置
仕様書
② 除害措置 | [10 empty] | （ ）
Ａ 吸収又は中和 |  |  |  |  | 拡散防止の具体的方法を示す書面を添付する。
Ｂ 吸着除去 | [10 empty] | 除害系統図
Ｃ 移送 | [10 empty] | （ ）
Ｄ 燃焼処 |  |  |  |  | ②除害措置の方法 | [6 empty] | 吸収又は中和 | 吸着除去 | 吸着除去 | 吸着除去
除害装置が適切な能力を有していることを示す書面及び除害系統図を添付する。
③ 除害装置の能力
Ⅱ アルシン等 |  |  |  |  | Ⅱ アルシン等の場合
① 拡散防止措置：容器置場を常時吸引 |  |  |  |  | 除害措置方法 | [6 empty] | 湿式方式 | 乾式方式
② 除害措置 |  |  |  |  | 除害装置が適切な能力を有していることを示す書面及び除害系統図を添付する。
②-1 湿式方式
②-2 乾式方式
③ 除害装置の処理能力：最大容量の容器1本分 |  |  |  |  | Ⅲ 保護具（共通）
[5 empty] | 保護具 |  | 必要数 |  | 設置数
Ⅲ 保護具 |  |  |  |  | 空気呼吸器
空気呼吸器
防毒マスク
保護具数の算定根拠及び保管場所を示す書面を添付する。
ロ | 細目告示１１条の６ |  | 可燃性・酸素
［２階建容器置場の構造］
告示で定める基準に適合 |  |  |  |  | 貯蔵する高圧ガス | [5 empty] | 容器置場 | 水素 | 酸素
Ⅰ 水素 | [10 empty] | 構造図
① １階の天井高さ：容器安全弁吹出し口より１．５ｍ以上 |  |  |  |  | Ⅰ 水素の場合 | [5 empty] | （ ）
② １階の開口部：３００cm２/床面1m２以上（天井及び床レベル） | [6 empty] | 必要値 |  | 実数値
③ ２階壁高さ：１．５ｍ以上 |  |  |  |  | １階天井高さ
④ ２階床の開口部：床面の２５％以上 |  |  |  |  | １階開口部面積
⑤ 開口部の総面積：１階の容積に応じた面積以上 |  |  |  |  | ２階壁高さ
⑥ 容器収納場所の明示 |  |  |  |  | ２階開口部面積
⑦ 階層間の通路：２以上 |  |  |  |  | 開口部総面積
告示で定める基準に適合していることを示す書面を添付する。
Ⅱ 酸素 |  |  |  |  | Ⅱ 酸素の場合
① １階の開口部：３００cm２/床面1m２以上（天井及び床レベル） | [6 empty] | 必要値 |  | 実数値 |  | 容器置場
② ２階壁高さ：１．５ｍ以上 |  |  |  |  | １階開口部面積 | [5 empty] | 構造図
③ ２階床の開口部：床面の２５％以上 |  |  |  |  | ２階壁高さ | [5 empty] | （ ）
④ 階層間の通路：２以上 |  |  |  |  | ２階開口部面積
告示で定める基準に適合していることを示す書面を添付する。
ル | 例－３７ |  | 可燃性・酸素
［消火設備］ |  |  |  |  | 必要本数 (B-10換算） |  | 設置 能力×本数
停滞量１０ｔにつきＢ－１０の消火器１本（最低３本）
本数の算定根拠及び設置場所を示す書面を添付する。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図面等
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分
5条2項1号 | ------ |  | 共通
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
ロ 空気分離装置の液化酸素だめ内の炭化水素量の測定 |  |  |  |  | イ 元弁全開措置 | [6 empty] | 該当なし | 実施済み | 計画済み
ハ 圧縮禁止のガス |  |  |  |  | ロ 炭化水素測定措置
ニ ２．５ＭＰａ超圧縮アセチレンガスの製造の希釈剤添加 |  |  |  |  | ハ 圧縮できない混合ガス
ホ 油類を用いるアキュムレータの空気と油類の混在防止 |  |  |  |  | ニ 2.5MPa超アセチレン
ホ アキュムレータ油類混在防止
5条2項2号 | ------ |  | 共通
［充てんの基準］ |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ 貯槽に液化ガスを充てんする時は、その容量の９０％を超えないこと |  |  |  |  | イ 90%を越える充てんの禁止
ロ 継目なし容器音響検査
ロ 継目なし容器の音響検査 |  |  |  |  | ハ ローリーの車止め
ハ 車両に固定した容器（５，０００㍑以上）の受払い時の車止め |  |  |  |  | ニ ＬＰＧ受払い時の安全確認
ニ 特定液化石油ガスの容器への受払い時の安全確認 |  |  |  |  | ホ アセチレンの充てん圧力
ホ アセチレンの充てん圧力 |  |  |  |  | ヘ 酸化エチレンの窒素置換
ヘ 酸化エチレンの充てん容器の窒素置換 |  |  |  |  | ト 酸素の油脂類等の除去
ト 酸素を充てんする際の油脂類、汚れ等の除去並びに可燃性パッキンの使用禁止 |  |  |  |  | チ 容器の加熱方法
リ 最充てん禁止容器
チ 充てん容器等の加熱時の措置 |  |  |  |  | ヌ 一般複合容器等の充てん
リ 最充てん禁止容器への充てん期限 |  |  |  |  | ＊ イにおいて、毒性ガスの貯槽を設置（増設含む。）する場合は、過充てん防止措置の方法が例示基準51節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
ヌ 一般複合容器等の充てん期限
5条2項3号 | ------ |  | 共通
［充てんの基準］ |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ アセチレン容器内の多孔質物質 |  |  |  |  | イ アセチレンの充てん
ロ シアン化水素の充てん 安定剤の添加 |  |  |  |  | ロ シアン化水素の安定剤
ハ シアン化水素の充てん容器の静置及び標紙の貼付 |  |  |  |  | ハ シアン化水素の静置等
ニ 酸化エチレン貯槽の窒素ガス等置換 |  |  |  |  | ニ EO貯槽窒素ガス等置換
ホ 酸化エチレン容器の窒素ガス等封入 |  |  |  |  | ホ EO容器窒素ガス等封入
ヘ 液化石油ガスの無臭表示又は着臭措置 |  |  |  |  | ヘ LPGの無臭主表示又は着臭
＊ シアン化水素の充てん設備を設置する場合、安定剤が例示基準54節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
5条2項4号 | 例-５２ |  | エアゾール
| 政令告示４条 |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
［エアゾール製造基準］ |  |  |  |  | イ 毒性ガス使用不可
イ 毒性ガス使用不可（殺虫剤除く） |  |  |  |  | ロ 可燃性ガス使用不可
ロ 可燃性ガス使用不可（人体用）＊薬事法、LPG,DME |  |  |  |  | ハ 容器の基準
ハ 容器の基準 |  |  |  |  | ニ 引火性、発火性物質対応
・内容積１００ｃｍ３を超えるものは鋼又は軽金属製 |  |  |  |  | ホ 防火措置
・腐食防止（金属製容器） |  |  |  |  | ヘ 不要物
・合成樹脂被覆（ガラス容器） |  |  |  |  | ト 充てん圧
・５０℃の圧力の１．５倍で変形しない、かつ、１．８倍で破裂しない。ただし、１．３ＭＰａで変形しない、かつ、１．５ＭＰａで破裂しないものにあってはこの限りではない。 |  |  |  |  | チ 容器転倒台
リ 温水試験器
ヌ 製造者名等の明示
・過去に使用されていない容器（内容積３０ｃｍ３超） |  |  |  |  | ＊ エアゾール充てん設備を設置又は増設する場合、充てんするガスを変更（追加）する場合は、省令、製造細目告示並びに例示基準56節の基準に適合することを示す書面及び、当該エアゾールが政令関係告示に適合することを示す書面を添付する。
・噴射剤を排出できる構造（ガスが使用時噴出しない場合）
ニ 製造設備２ｍ以内は引火性、発火性のものを置かない
ホ 防火措置 ＊不燃材の室、火気使用禁止
ヘ 不要物を置かない
ト 充てん圧０．８ＭＰａ以下（３５℃）、９０％以下の容積
チ 容器転倒台の使用（転倒して使用の場合）
リ ４８℃で漏洩しないこと ＊温水試験器の使用
ヌ 製造者名、製造番号、注意事項の明示
5条2項5号 | 例-５７ |  | 共通
［日常点検］
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日1回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
日常点検の実施
5条2項6号 | 例-５８ |  | 共通
［修理又は清掃の基準］ |  |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のある項目を記入
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び監督 |  |  |  |  | イ 作業計画書の作成
ロ 可燃性、毒性、酸素の設備修理時等の危険防止措置 |  |  |  |  | イ-2 作業責任者
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  |  | ロ 可燃性等の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認
5条2項7号 | 例-５１ |  | 共通
バルブ操作時の過大な力を加えない措置 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
バルブ操作時の措置
5条2項8号 | ------ |  | 共通
［容器置場及び充てん容器等］ |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ 充てん容器と残ガス容器の区分 |  |  |  |  | イ 充てん・残ガス区分
ロ 可燃性、毒性、酸素の区分 |  |  |  |  | ロ 可・毒・酸の区分
ハ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  |  |  | ハ 不要なもの禁止
ニ 周囲２ｍ以内での火気の使用禁止、引火性物質等禁止 |  |  |  |  | ニ 火気の使用禁止等
ホ ４０℃以下で管理 |  |  |  |  | ホ 40℃以下で管理
ヘ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  |  |  | ヘ 転倒転落防止
ト 携帯電燈以外の灯火の禁止（可燃性ガス） |  |  |  |  | ト 携帯電燈