## コンビ則5条の2
Ⅱ－０２ 特定製造事業所のＣＥ技術基準チェック表（コンビ則第５条の２第１項）
＊導管を除く。
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図面等
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分
5条の2第1項（5条1項準用）
5条1項1号 | 例-1 |  | 共通
[事業所境界線・警戒標] | [11 empty] | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 | [5 empty] | 警戒標配置図 | 壁 | 門 | 柵 | ペイント | 壁及び門
② 事業所出入口の警戒標 | [10 empty] | （ ）
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合の警戒標 |  |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 | [5 empty] | 警戒標図
（ ）
5条1項5号 | ------ |  | 可燃性・毒性以外
［保安距離］
第２号及び４号以外のガスの製造施設は、その外面から保安物件に対し５０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 製造施設外面から事業所境界までの距離 | [5 empty] | 保安距離図
[5 empty] | 実距離 |  |  |  | 必要距離 |  | （ ）
[7 empty] | ≧ |  | ５０ｍ
保安物件の名称
＊摘要欄が「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | 告示1条の9の適用の有無 | [6 empty] | 有 | 無
「有」の場合、そのガス名、貯蔵設備等の種類及び能力
[5 empty] | ガス名 |  | 貯蔵設備等の種類 |  | 能力
[12 empty] | 貯槽 | ポンプ | 圧縮機 | 蒸発器 | 凝縮器 | 気化器 | その他
[12 empty] | ヘリウム | ネオン | アルゴン | クリプトン | キセノン | ラドン | 空気 | 窒素 | 二酸化炭素 | フルオロカーボン | その他
*その他の場合の具体的名称
ガス名
貯蔵設備等
5条1項6号 | ------ |  | 共通
［保安距離］
第２号及び第５号並びに第４号ロの規定に基づき大臣が定める貯蔵設備等は、その外面から一般則若しくは液石則に規定する保安距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 貯蔵能力 | [5 empty] | 保安距離図
[5 empty] | 処理能力 | [5 empty] | （ ）
＊一般則：第６条第１項第２号 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
＊液石則：第６条第１項第２号若しくは３号 |  |  |  |  | ①計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ②貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ③第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
[5 empty] | ③第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
5条1項7号 | ------ |  | 共通
［保安距離］
製造施設は、その貯蔵施設及び処理設備の外面から、保安のための宿直室（当該事業所と同一敷地内のものを除く）に対し、一般則若しくは液石則に規定する保安距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ |  | 保安距離図
[5 empty] | 保安のための宿直室までの最短距離 |  |  |  | ｍ |  | （ ）
＊一般則：第６条第１項第２号
＊液石則：第６条第１項第２号若しくは３号
5条1項9号 | ------ |  | 共通
［保安区画］ |  |  |  |  | 保安区画を示す図面を添付する。 | [5 empty] | 保安区画図
通路、空地等により区画されている区域であって高圧ガスが設置されているものは、２万ｍ２以下の保安区画に区分 | [10 empty] | （ ）
＊適用欄が「無」の場合、次の条件の有無
[5 empty] | 大臣の認定する措置 | [6 empty] | 有 | 無
大臣が認めたことを示す書面を添付する。
5条1項10号 | ------ |  | 共通
［設備間距離］
保安区画内の高圧ガス設備は次の基準に適合すること。
イ その外面から隣接保安区画内の高圧ガス設備に対し、３０ｍ以上確保 |  |  |  |  | 隣接保安区画の高圧ガス設備までの距離 |  |  | ≧３０ｍ |  |  | 施設配置図
（ ）
ロ 燃焼熱量は２．５ＴＪ以下 |  |  |  |  | 燃焼熱量 |  | J
燃焼熱量計算書を添付する。
＊適用欄が「無」の場合、次の条件の有無
大臣の認定する措置
大臣が認めたことを示す書面を添付する。
5条1項15号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備の気密性能 |  |  |  |  | ガス設備の気密性能 | [6 empty] | 良 | 否
5条1項16号 | 例-３ |  | 共通
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 機器一覧表に材質を記載する。 | [5 empty] | 機器一覧表
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた材料の使用 | [10 empty] | （ ）
5条1項17号 | 例-４ |  | 共通
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 | [5 empty] | 機器一覧表
高圧ガス設備の耐圧性能 | [10 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
5条1項18号 | 例-４ |  | 共通
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。 | [5 empty] | 機器一覧表
常用の圧力以上の気密検査 | [10 empty] | （ ）
5条1項19号 | 例-５ |  | 共通
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。 | [5 empty] | 機器一覧表
設計肉厚以上の肉厚 | [10 empty] | （ ）
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | ＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
5条1項20号 | 細目告示６条・例-６ |  | 共通
[温度計等]
① 設置場所 |  |  |  |  | 設置場所 |  | 温度計種別 |  | 測定範囲
温度変化を伴う反応、精製、冷却、凝縮、熱交換等の設備のうち、常用の温度が異なる区分ごとに温度計を設置 | [10 empty] | 機器リスト | 一般ガラス製棒状
[11 empty] | （ ） | ガラス製二重管
指示熱電
② 温度計種別 | [10 empty] | 配管系統図 | 指示抵抗
Ａ 一般ガラス製棒状 | [10 empty] | （ ） | 水銀圧力式
Ｂ ガラス製二重管 | [11 empty] | 蒸気圧式
Ｃ 指示熱電 |  |  |  |  | 温度計の設置場所及び温度計の仕様書又は図面等を添付する。 | [5 empty] | 仕様書等
Ｄ 指示抵抗 | [10 empty] | （ ）
Ｅ 水銀圧力式
Ｆ 蒸気圧式
③ 測定範囲 |  |  |  |  | 常用の温度を超えた場合の措置
＊適正に測定できる温度範囲の温度計
④ 常用の温度を超えた場合の冷却等措置
措置方法を具体的に示す書面を添付する。
5条1項21号 | 細目告示７条・例-７ |  | 共通
[圧力計・安全弁] | [21 empty] | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | 配管系１６ | 配管系１７ | 配管系１８ | 配管系１９ | 配管系２０ | 配管系２１ | 配管系２２ | 配管系２３ | 配管系２４ | 配管系２５ | 配管系２６ | 配管系２７ | 配管系２８ | 配管系２９ | 配管系３０ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | ［圧力計］ | [5 empty] | 機器リスト
圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 |  |  |  |  | ①設置場所 |  | ②種別 |  | ③測定範囲 |  | （ ） | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
② 圧力計種別
Ａ ブルドン管式
Ｂ 差圧式
Ｃ ベローズ式
Ｄ ストレインゲージ式
Ｅ その他
③ 測定範囲
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計
[5 empty] | 常用圧力の区分が識別できる配管系統図を添付する。 | [5 empty] | 配管系統図
（ ）
④ 常用の圧力を超えた場合の措置
Ａ バネ式安全弁 |  |  |  |  | ［安全装置］
Ｂ 破裂板 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  | ④措置方法 |  |  | 安全装置 | バネ式安全弁 | 破裂板 | 逃し弁 | 自動圧力制御装置
Ｃ 逃し弁 | [10 empty] | 仕様書等
Ｄ 自動制御装置 | [10 empty] | （ ）
⑤ 規定吹出量
＊所要吹出量以上
吹き出し量計算書を添付する。
5条1項22号 | 例-８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[安全弁放出管] |  |  |  |  | 安全弁・破裂板設置場所 |  |  | 放出管開口位置
安全弁及び破裂板に放出管を設け、その開口部はガスの性質に応じて適切な位置とする | [10 empty] | 放出管位置図
[11 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
① 可燃性貯槽に設けた安全弁等 | [11 empty] | 地盤面から５ｍ以上
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に火気のない位置 | [11 empty] | 除害設備内
近接建物等の高さ以上
② 毒性ガスの設備に設けた安全弁等
除害設備へ導く |  |  |  |  | 周囲の着火源の検討
③ 上記以外の安全弁等（酸素の安全弁放出管含む） |  |  |  |  | 可燃性ガスの安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？
８ｍ以内の火気取扱施設である建築物等、５ｍ以内のその他の建築物以上の高さで周囲に火気のない位置
5条1項23号 | 例-９ |  | 共通
[高圧ガス設備の基礎]
① 一次調査の実施：ボーリング等 |  |  |  |  | ①一次調査結果 | [5 empty] | 調査データ | 良 | 否
[5 empty] | 「否」の場合の措置 | [5 empty] | （ ） | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
② 一次調査の結果、軟弱な地盤等の場合は、地盤改良 等必要な措置を実施する。 |  |  |  |  | ＊その他の場合の具体的内容を次に記入
③ 二次調査の実施 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の確認結果
許容支持力度の検討 |  |  |  |  | 許容支持力度（地盤） | [6 empty] | 良 | 否 | 該当なし
許容支持力度（くい）
④ 貯槽の支柱又は底部の同一基礎への緊結
※１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  |  | ③基礎への緊結方法
5条1項24号 | 耐震告示他 |  | 共通
[耐震設計構造] |  |  |  |  | ＊外径４５ｍｍ以上の配管を有する場合であって、耐震規制が適用されない場合は、その根拠となる書面を添付すること。
【対象設備】
正接線間の高さが５ｍ以上の塔､貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、外径４５ｍｍ以上配管
① 耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | ①耐震設計構造物の名称 | [5 empty] | 耐震設計書
[6 empty] | [ |  |  |  | ] | （ ）
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  | ]
② 設計条件の確認 |  |  |  |  | ②設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別等設計条件を別紙に対象設備ごとに記載し添付する
③ 耐震性能確認 |  |  |  |  | ③耐震性能確認
＊耐震設計構造物本体及びその基礎について、個別に計算し、その結果を添付する。
5条1項31号 | 例-１５ |  | 可燃性・毒性
[貯槽の温度上昇防止装置（特定液化石油ガス以外）]
可燃性・毒性の貯槽及びその周辺の貯槽に対する温度上昇防止措置
[12 empty] | 液化ガス | 圧縮ガス
[周辺] |  |  |  |  | [貯槽名及びガス性質等] | [5 empty] | 散水等配管 | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 消防車 | 散水等・消火栓複合 |  | 耐火性能
可燃性貯槽の防液堤から１０ｍ以内 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 液化・圧縮区分 |  | ①措置方法 |  | 系統図
可燃性貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [10 empty] | （ ）
可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内
散水ノズル
等設置図
① 温度上昇防止措置方法 |  |  |  |  | [液化ガス貯槽の支柱の措置方法] | [5 empty] | （ ） | 水噴霧等 | 耐火被覆
①-1 液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ①措置方法
②-2 圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車 | [10 empty] | ＊散水等設
①-3 液化ガス貯槽の支柱（高さ1m以上）：５０mm以上のコンクリート等断熱性能を有する断熱材で被服するか、水噴霧装置等を設置する | [10 empty] | 計計算書を
別途添付
[液化ガス貯槽名及び散水量]
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能のあるものにあっては、その状態で温度上昇防止措置を講じているものとみなす。 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 耐火性能 |  | ②散水量
② 散水量の基準 |  |  |  |  | ＊消火栓は消火栓を選択 | [6 empty] | 無 | 準耐火
②-1 水噴霧装置、散水装置：５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ | [11 empty] | ５㍑毎分以上 | ２．５㍑毎分以上 | 消火栓
＊耐火構造は２．５㍑／min／貯槽表面１ｍ２ |  |  |  |  | [消火栓の設置個数]
②-2 消火栓：筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水４００㍑／minで、貯槽表面５０ｍ２につき１個以上の消火栓（準耐火構造貯槽にあっては、１００ｍ２につき１個以上） |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要個数 | ②計画設置個数
③ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | ③保有水量 |  | ≧３０分
④ 操作位置 |  |  |  |  | ④操作位置
貯槽及びその支柱から５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置を施設配置図に明示する。
5条1項33号 | 例-1７ |  | 共通
[液面計]
液化ガスの貯槽の液面計 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス区分 | ①液面計種類 |  |  | 液面計仕様書
① 適切な液面計の設置 | [10 empty] | （ ） | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | その他
酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽は、丸形ガラス液面計以外のものに限る。 | [11 empty] | 平型反射式ガラス
平型透視式ガラス
フロート式
② ガラス液面計の金属製保護枠 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [6 empty] | 差圧式
[5 empty] | ＊「無」の場合は以下記入不要 | [6 empty] | その他
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁
[5 empty] | 貯槽名 |  | ②保護枠 の有無 |  | ③漏洩防止措置の有無 |  |  | 有 | 無
液面計の仕様書を添付する。
5条1項35号 | 例-１９ |  | 可燃性・毒性・酸素
[液化ガスの流出防止措置]
５００トン以上の可燃性又は１，０００トン以上の酸素の液化ガス貯槽及び５トン以上の毒性の液化ガス貯槽の流出防止措置 |  |  |  |  | ①対象貯槽の流出防止対応方法
[5 empty] | 貯槽名 |  | 貯蔵量 |  | 措置方法
[12 empty] | 防液堤 | 地下式等貯槽 | 保有空地 | 二重殻貯槽
① 対応方法
A 防液堤
B 地下式等貯槽 |  |  |  |  | 措置方法及びその能力を示す書面を添付する。
C 保有空地
D 二重殻貯槽 |  |  |  |  | ②防液堤容積（計画容積≧必要容積） | [5 empty] | 防液堤
[5 empty] | 貯槽名 |  | 計画容積 |  | 必要容積 |  | 容量計算書
② 防液堤容積 | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３ |  | （ ）
液化酸素 ＝ 貯蔵能力相当容積×０．６ | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３
液化酸素以外 ＝ 貯蔵能力相当容積-気化量 | [6 empty] | ｍ３ |  | ｍ３
＊集合防液堤の場合は、最大貯槽の上記計算量＋その他の貯槽の上記計算量の合計×１０％ |  |  |  |  | ＊集合防液堤を設置する場合は、貯槽名の欄には当該防液堤内に設置する貯槽名を列記する。
※集合防液堤の場合は、構成される貯槽の容積比に応じた、
まじきり（防液堤本体より１０ｃｍ低い）を設置 | [10 empty] | 防液堤構造図
（ ）
③ 防液堤構造 |  |  |  |  | 防液堤の構造が例示基準19節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
5条1項36号 | 細目告示２条 |  | 可燃性・毒性・酸素
[防液堤内外の設備設置規制]
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（貯蔵量が１，０００トン未満の可燃性ガスにあっては８ｍ、毒性ガスはＬ１又はＬ２以内）の設備、施設の設置制限 |  |  |  |  | 防液堤内及び周囲１０ｍ（１，０００トン未満の可燃性は８ｍ、毒性はL1,L2）内に計画される全設備・施設を以下に記載 | [5 empty] | 施設配置図
（ ）
[設置可能設備等] |  |  |  |  | 「防液堤内」
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水設備、ガス漏洩検知部、除害設備吸引部、照明設備、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」
A 当該貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、建屋（漏洩ガス拡散防止）、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」
B 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
C 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前許可施設）
D その他保安上支障のない設備等
5条1項43号 | 例-２７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ２以上バルブ有無 |  |  | 可燃性 | 毒性 | 酸素
可燃性、毒性、酸素の貯槽の受入及び払出配管に、貯槽の直近及び別行程に至るまでの間にもう１個のバルブを設置 | [10 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
（貯槽バルブ）
（ ）
5条1項44号 | 例-２８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置(貯槽配管)]
① 緊急遮断弁等の設置
５，０００㍑以上の貯槽には、上記４３号による２以上のバルブ以外に、緊急遮断弁を設置
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ②弁の種類 |  | 施設配置図
[7 empty] | 払出 |  |  |  | （操作位置） | 緊急遮断弁
[7 empty] | 受入 |  |  |  | （ ）
② 設置状況 | [6 empty] | 払出
緊急遮断弁を設置 | [6 empty] | 受入 |  |  |  | 配管系統図
[7 empty] | 払出 |  |  |  | （緊急遮断）
[7 empty] | 受入 |  |  |  | （ ）
③ 設置位置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ③設置位置 |  |  | 貯槽内部 | 貯槽の外部直近
貯槽内部又はできる限り貯槽の直近 | [6 empty] | 払出
受入
払出
④ 操作位置 | [6 empty] | 受入
貯槽から１０ｍ以上（防液堤がある場合はその外側）の安全な位置 | [6 empty] | 払出
受入
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 |  | ④駆動源 |  |  | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
払出
受入
払出
受入
払出
受入
[5 empty] | 貯槽名 |  | 防液堤の有無 |  | ⑤貯槽からの距離 |  |  | 有 | 無
貯槽から5m以上
5m以上かつ防液堤外
5条1項45号 | 例-２９ |  | 共通
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の表示 |  |  |  |  | ①番号表示 | [6 empty] | 有 | 無
② バルブ開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②開閉方向表示
③ 遠隔操作バルブの操作盤上の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ③操作盤表示 | [6 empty] | 良 | 否
④ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ④ガス名表示等
⑤ 重要バルブ（手動）の開閉状況の明示 |  |  |  |  | ⑤開閉状況明示
重要バルブ：圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不活性ガス等の送り出し又は受入用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑥状況確認機能
⑦封印
⑧キャップ等
⑨シグナル等
⑥ 重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑩注意表示
⑦ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑪足場
⑧ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  |  | ⑫操作用照明
⑨ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状況シグナル等 |  |  |  |  | ⑬操作盤照明
⑩ 通常使用しない緊急遮断弁の操作位置の注意表示
⑪ バルブ操作用足場
⑫ バルブ操作用照明
⑬ 操作盤用非常照明
5条1項50号 | 例-３３ |  | 共通
[保安電力] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 自動制御装置等保安上重要設備には、停電時の予備電源を確保 |  |  |  |  | 自動制御装置 | [6 empty] | 有
[5 empty] | 緊急遮断装置 | [6 empty] | 無
＊自動制御、緊急遮断、過充填防止装置については、停電時に安全側に作動する機構を備えているものをもって代えることができる。 |  |  |  |  | 散水装置
[5 empty] | 防消火設備 | [6 empty] | 自家発電
[5 empty] | 冷却水ポンプ | [6 empty] | 蓄電池
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置については、エンジンタイプ等の場合は保安電力は不要。 |  |  |  |  | 水噴霧装置 | [6 empty] | エンジン
[5 empty] | 除害設備 | [6 empty] | 空気等
[5 empty] | 非常照明 | [6 empty] | その他
ガス検知警報設備
通報設備
過充填防止装置
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式
＊直ちに切り替えることができること
5条1項54号 | 例-３７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[防消火設備] | [10 empty] | 散水等配管
【対象設備】 |  |  |  |  | 防火設備種類 |  | 規定能力 |  | 実能力 |  | 系統図
可燃性ガス、毒性ガス、酸素のガス設備、貯蔵設備 | [10 empty] | （防火） | 水噴霧装置
【非対象設備】 | [10 empty] | （ ） | 散水装置
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転機械・空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の設備等がないもの・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等）・配管 | [11 empty] | 固定式放水銃
[11 empty] | 散水ノズル | 移動式放水銃
[11 empty] | 等設置図 | 放水砲
[5 empty] | 消火栓の場合は消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | （防火） | 消火栓
（ ）
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 消火栓の設置個数 | [5 empty] | ＊散水等設
区 分 |  | 能 力 等 |  |  | 貯槽名 |  | 必要個数 |  | 設置個数 |  | 計計算書を
A 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２（ロックウール等 | [8 empty] | 別途添付
被覆は1/2）
B 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  | 防火設備の能力を示す書面を添付する。
D 移動式放水銃 |  | 同上
E 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
① 防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
②消火設備の設置
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 | 必要本数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [10 empty] | 消火設備
配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [8 empty] | （ ）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
③保有水量 |  |  |  |  | ③保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 水源
[5 empty] | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | ④操作位置
操作位置を施設配置図に明示する。
5条1項62号 | 例-４２ |  | 可燃性・毒性・酸素
[保安用不活性ガス等] | [11 empty] | 窒素
① 保安用不活性ガス等 |  |  |  |  | ①保安用不活性ガス等の種類 | [5 empty] | 保有量 | その他の不活性ガス
Ａ 窒素 | [10 empty] | 検討書 | スチーム
Ｂ その他の不活性ガス | [10 empty] | （ ）
Ｃ スチーム |  |  |  |  | ②保安用不活性ガス等の保有量検討書、供給源の位置を示す書面を添付する。
施設配置図
② 保有量：全製造施設の休止に必要な量 | [10 empty] | （ ）
③ 防消火設備用水の保有 |  |  |  |  | ③防消火設備用水の保有にあっては54号による。
5条1項63号 | 例-４４ |  | 共通
[通報設備]
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 通報設備 |  |  |  | ページング設備 | 構内電話 | 構内放送設備 | インターホン
ページング、構内電話、構内放送、インターホン |  |  |  |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間
[12 empty] | ページング設備 | 構内放送設備 | サイレン | 携帯用拡声器 | メガホン
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器等 | [11 empty] | ページング設備 | 携帯用拡声器 | トランシーバー | メガホン
事業所内
③ 作業員相互
ページング、携帯用拡声器等
作業員相互
※ メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。
＊設置状況欄は、１以上の設備が必要であるが実際に設置している通報設備をすべて記入する。
5条1項64号 | 例-４５ |  | 共通
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ①ベンチマーク等の位置
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置
② 測定点の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ②測定点の位置 |  |  |  |  | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
「その他の場合」の具体的な位置
ベンチマーク位置及び測定点を示す書面を添付する。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図面等
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分
5条の２第3項（5条2項準用）
5条2項1号 | ------ |  | 共通
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
[5 empty] | イ 元弁全開措置 | [6 empty] | 該当なし | 実施済み | 計画済み
5条2項2号 | ------ |  | 共通
［充てんの基準］ |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ 貯槽に液化ガスを充てんする時は、その容量の９０％を超えないこと |  |  |  |  | イ 90%を越える充てんの禁止
ト 酸素の油脂類等の除去
ト 酸素を充てんする際の油脂類、汚れ等の除去並びに可燃性パッキンの使用禁止
5条2項5号 | 例-５７ |  | 共通
［日常点検］
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日1回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
日常点検の実施
5条2項6号 | 例-５８ |  | 共通
［修理又は清掃の基準］ |  |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のある項目を記入
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び監督 |  |  |  |  | イ 作業計画書の作成
ロ 可燃性、毒性、酸素の設備修理時等の危険防止措置 |  |  |  |  | イ-2 作業責任者
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  |  | ロ 可燃性等の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認
5条2項7号 | 例-５１ |  | 共通
バルブ操作時の過大な力を加えない措置 |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
バルブ操作時の措置
5条の2第3項2号 | ------ |  | 共通
［車止め］ |  |  |  |  | 事 項 |  |  |  | 対応状況
車両に固定した４，０００㍑以上の容器への受け払い時の車両固定 |  |  |  |  | 車止め