## 設備
Ⅲ－０３ 液石則第８条チェック表（LPGスタンド）
設備の技術基準（13条1項：6条1項一部準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | [6 empty] | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条1項1号 | 例-１
[事業所境界線・警戒標] | [11 empty] | 敷地境界線 | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①の状況 | [ |  |  |  |  | ] | （ ） | 壁 | 門 | ペイント | 壁及び門
② 事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | ②の場所 | [ |  |  |  |  | ] | 警戒標 | 事業所出入口のすべて
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場 |  |  |  |  | ③の場所 | [ |  |  |  |  | ] | 配置図 | 施設出入口のすべて
合の警戒標 | [11 empty] | （ ）
警戒標図
（ ）
6条1項2号3号 | 例-２，３
[保安距離]
貯蔵能力に応じた保安距離の確保 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種L1） | [5 empty] | ｍ | 保安距離図
① 規則２条第１６号、１７号により計算 |  |  |  |  | ①計算結果（第一種L2） | [5 empty] | ｍ | （ ）
[5 empty] | ①計算結果（第一種L3） | [5 empty] | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L4） | [5 empty] | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L5） | [5 empty] | ｍ
[5 empty] | ①計算結果（第二種L6） | [5 empty] | ｍ
② ①の距離の敷地内確保状況 |  |  |  |  | ②貯蔵設備及び処理 設備から敷地境界 までの最短距離 | [5 empty] | ｍ
③ 敷地内確保ができない場合の保安物 |  |  |  |  | ③保安物件までの 最短距離 （第一種保安物件） | [5 empty] | ｍ
件までの状況
[5 empty] | ③保安物件までの 最短距離 （第二種保安物件） | [5 empty] | ｍ
④ 次に掲げる場合は、地下埋設、障壁、
水噴霧等の措置
＊低温貯槽は除く ＝ 保安距離緩和
措置なし |  |  |  |  | ④保安距離緩和措置の状況
(1) 地下埋設及び障壁 |  |  |  |  | 一部距離不足区分 |  | 該当の有無 |  | 措置内容 |  |  |  | 有 | 無
貯蔵設備 （イ）L2以上、L6以上L5未満 |  |  |  |  | 貯蔵設備（イ） | [7 empty] | 地下埋設及び障壁 | 障壁及び水噴霧 | 地下＋障壁＋水噴霧
貯蔵設備 （ロ）L3以上L2未満、L6以上 |  |  |  |  | 貯蔵設備（ロ）
(2) 地下埋設及び障壁、又は障壁及び |  |  |  |  | 貯蔵設備（ハ）
水噴霧等装置 |  |  |  |  | 貯蔵設備（ニ）
貯蔵設備 （ハ）L1以上、L5以上L4未満 |  |  |  |  | 処理設備（イ）
貯蔵設備 （ニ）L2以上L1未満、L5以上 |  |  |  |  | 処理設備（ロ）
処理設備 （イ）L1以上、L5以上L4未満 |  |  |  |  | ＊上記で、いずれかに該当のある | [6 empty] | 地下埋設
処理設備 （ロ）L2以上L1未満、L5以上 |  |  |  |  | 場合のみ以下記入 | [6 empty] | は別途、
[5 empty] | ⑤ 障壁構造 | [6 empty] | 詳細記入
⑤ 障壁構造 ＊該当の場合のみ記入 |  |  |  |  | 障壁種類 | [7 empty] | 鉄筋コンクリート製
[鉄筋コンクリート製障壁の基準] |  |  |  |  | ＊上記の区分に応じて以下記入 | [7 empty] | コンクリートブロック製
厚さ12cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] | [7 empty] | 鉄板製
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm以 |  |  |  |  | 鉄筋の直径 mm | [6 empty] | 障壁構造図 | 複合
内のピッチで配筋する |  |  |  |  | 配筋ピッチ cm×cm | [6 empty] | （ ）
[コンクリートブロック製障壁の基準] |  |  |  |  | 障壁厚さ cm
厚さ15cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  |  |  | 障壁高さ m
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm以 |  |  |  |  | [障壁の構造：コンクリートブロック製]
内のピッチで配筋し、コンクリートモルタ |  |  |  |  | 鉄筋の直径 mm
ル充填する |  |  |  |  | 配筋ピッチ cm×cm
[鉄板製障壁の基準] |  |  |  |  | モルタル充填の有無 | [6 empty] | 散水等 | 有 | 無
高さ2m以上の障壁であって、1.8m以下 |  |  |  |  | 障壁厚さ cm | [6 empty] | 配管系統図
の間隔で支柱を設ける。3.2mm以上の鉄 |  |  |  |  | 障壁高さ m | [6 empty] | （ ）
板の場合は、補強のため30mm×30mm |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄板製] | [6 empty] | 散水ノズル
以上の等辺山形鋼を40cm以内のピッチ |  |  |  |  | 鉄板の厚さ mm | [6 empty] | 等設置図
で取り付ける。（6mm以上の鉄板に補強 |  |  |  |  | 補強ピッチ cm×cm | [6 empty] | （ ）
は不要） |  |  |  |  | 支柱の間隔 m | [6 empty] | ＊散水等
[5 empty] | 障壁高さ m | [6 empty] | 設計計算
⑥ 水噴霧又は散水装置状況 | [11 empty] | 書を別途
＊該当の場合のみ記入 |  |  |  |  | ⑥ 水噴霧装置等 | [6 empty] | 添付
⑥-1 規格及び能力 |  |  |  |  | 水噴霧 or 散水装置区分 | [6 empty] | 操作位置図 | 水噴霧 | 散水
・水噴霧装置：噴霧ノズル付配管で対象 |  |  |  |  | 対象設備表面積 m2 | [6 empty] | （ ）
設備表面積m2につき７㍑／min |  |  |  |  | 必要散水等の量 上記×７or10㍑ | [7 empty] | ７㍑ | １０㍑
・散水装置：孔あき又は散水ノズル付配管 |  |  |  |  | ノズル等の規格 ㍑／個 | [6 empty] | 貯水槽
で対象設備表面積m2につき10㍑／min |  |  |  |  | ノズル等必要数 個 | [6 empty] | 位置図
⑥-2 貯水量 |  |  |  |  | ノズル等設置数 個 | [6 empty] | （ ）
20min放水可能水量 |  |  |  |  | 必要貯水量（20分） m3 | [6 empty] | 貯水槽
⑥-3 操作位置 |  |  |  |  | 貯水槽量規模 m3 | [6 empty] | 構造図
対象設備から５ｍ以上離れた場所及び |  |  |  |  | 操作位置（設備付近） | [6 empty] | （ ）
事務所等常駐場所 |  |  |  |  | の離隔距離 ｍ
＊地下埋設の基準は別途記載 |  |  |  |  | 操作位置（事務所等）の有無 | [7 empty] | 有 | 無
6条1項4号
保安物件の密集地等大臣の指定する
場合の地下埋設貯槽
＊今のところ該当なしを選択する。
6条1項5号 | 例-４，５，６
[埋設貯槽の基準]
別途、地下埋設貯槽チェック表を記入し
添付すること。
6条1項6号 | 例-７
[一部埋設貯槽の腐食防止措置]
＊今のところ該当なしを選択する。
6条1項7号 | 例-８ | [10 empty] | 火気施設
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | ①８ｍ以内の火気取扱施設の状況 | [6 empty] | 配置図
可燃性ガスの火気取扱施設までの8m |  |  |  |  | 火気取扱施設の有無 | [6 empty] | （ ）
確保 |  |  |  |  | ②①で有の場合の措置 | [6 empty] | 障壁図 | 有 | 無
① 火気取扱施設までの距離状況 |  |  |  |  | ＊防火戸・網入りガラスは火気取扱 | [6 empty] | （平面・立面） | 障壁で迂回 | 防火戸・網入ガラス | 連動消火措置 | 障壁・防火戸等
② 8m未満の場合の措置状況 |  |  |  |  | 施設が不燃性建物の場合で、８ｍ | [6 empty] | （ ）
（8m以上は記入不要） |  |  |  |  | 以内の出入口、窓に対する措置
6条1項8号 | 例-３
[貯槽間距離] |  |  |  |  | 他の可燃性等対象貯槽の有無
貯槽（300m3又は３トン以上）の貯槽間、 | [11 empty] | 貯槽
貯槽と酸素貯槽との距離 |  |  |  |  | ＊無の場合以下記入不要 | [6 empty] | 配置図
＊該当貯槽の最大直径の和の1/4又は |  |  |  |  | [必要距離の計算] | [6 empty] | （ ）
1mのどちらか大なる距離を確保 |  |  |  |  | ①貯槽間距離 |  |  | 1 |  |  | ｍ
① 可燃性ガス貯槽間の距離 | [7 empty] | 2 |  |  | ｍ
② 可燃性ガス貯槽と酸素貯槽間の距離 | [7 empty] | 3 |  |  | ｍ
③ 緩和措置（防火上消火上有効な措置） |  |  |  |  | ②貯槽・酸素 |  |  | 1 |  |  | ｍ | 散水等
＊①②の距離が確保できない場合で、 |  |  |  |  | 貯槽間距離 |  |  | 2 |  |  | ｍ | 配管系統図
「1mを確保できない場合」はA,Bのいず | [7 empty] | 3 |  |  | ｍ | （タンク間
れか、「1mは確保できるが、最大直径 |  |  |  |  | ＊３以上該当箇所のある場合は、 | [6 empty] | 緩和）
の和の1/4以上は確保できない場合」 |  |  |  |  | 欄を追加すること
はA”,B”のいずれかの措置をする。 |  |  |  |  | [実距離の測定] | [6 empty] | （ ）
「１ｍを確保できない場合」 |  |  |  |  | ①貯槽間距離 |  |  | 1 |  |  | ｍ
A 水噴霧・散水装置 | [7 empty] | 2 |  |  | ｍ
標 準 ： ８㍑／貯槽表面積１m2 | [7 empty] | 3 |  |  | ｍ
耐火構造貯槽 ： ４㍑／貯槽表面積１m2 |  |  |  |  | ②貯槽・酸素 |  |  | 1 |  |  | ｍ
準耐火構造貯槽 |  |  |  |  | 貯槽間距離 |  |  | 2 |  |  | ｍ | 散水ノズル
： 6.5㍑／貯槽表面積１m2 | [7 empty] | 3 |  |  | ｍ | 等設置図
B 消火栓 | [11 empty] | （タンク間
標 準 ： １個以上／貯槽表面積30m2 |  |  |  |  | 必要距離を確保できない場合のみ、 | [6 empty] | 緩和）
耐火構造貯槽 |  |  |  |  | 緩和措置を下記に記入 | [6 empty] | （ ）
： １個以上／貯槽表面積60m2 |  |  |  |  | [緩和措置の種類A、B、A”、B”] | [6 empty] | ＊散水等
準耐火構造貯槽 |  |  |  |  | ③可燃性貯槽間 |  |  | 1 |  |  |  | 設計計算 | A | B | A” | B”
： １個以上／貯槽表面積38m2 |  |  |  |  | 距離緩和措置 |  |  | 2 |  |  |  | 書を別途
「1mは確保できるが、最大直径の和の1/4 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 添付
以上は確保できない場合」 |  |  |  |  | ③可燃性・酸素貯槽 |  |  | 1
A” 水噴霧・散水装置 |  |  |  |  | 間距離緩和措置 |  |  | 2 |  |  |  | 消火栓
標 準 ： ７㍑／貯槽表面積１m2 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 配置図
耐火構造貯槽 ： ２㍑／貯槽表面積１m2 | [11 empty] | （タンク間
準耐火構造貯槽 |  |  |  |  | [操作位置の場所] | [6 empty] | 緩和）
： 4.5㍑／貯槽表面積１m2 |  |  |  |  | ④操作位置1（防液堤なし） | [6 empty] | （ ） | 該当なし | １５ｍ以上 | その他
B” 消火栓 |  |  |  |  | ④操作位置2（防液堤なし）
標 準 ： １個以上／貯槽表面積35m2 |  |  |  |  | ④操作位置3（防液堤あり） | [7 empty] | 該当なし | 防液堤外 | その他
耐火構造貯槽 |  |  |  |  | ④操作位置4（防液堤あり）
： １個以上／貯槽表面積125m2 |  |  |  |  | ④操作位置5（遮蔽あり） | [6 empty] | 操作位置図 | 該当なし | 火災の際でも安全 | その他
準耐火構造貯槽 |  |  |  |  | ④操作位置6（遮蔽あり） | [6 empty] | （ ）
： １個以上／貯槽表面積55m2
＊「消火栓」（B、B”）は、筒先圧力0.35 |  |  |  |  | [水源] | [6 empty] | 貯水槽
MPa以上、放水能力400㍑／分以上で、 |  |  |  |  | ⑤水源の種類 | [6 empty] | 位置図 | 専用貯水槽 | その他
貯槽外面から40m以内に、いずれの方 |  |  |  |  | ⑤水源の必要量 トン | [6 empty] | （ ）
向からも放水できる位置に設置 |  |  |  |  | ⑤水源の貯水量 トン | [6 empty] | 貯水槽
④ 操作位置 |  |  |  |  | ＊上記各項目でその他を選択の場合、 | [6 empty] | 構造図
水噴霧装置等の操作位置は、該当貯 |  |  |  |  | 下記の欄にその項目及び対応状況 | [6 empty] | （ ）
槽の外面から15m以上離れた安全な場 |  |  |  |  | を記入
所で、防液堤のある場合は防液堤の外
にあること。若しくは有効な遮蔽装置を
設けること。
⑤ 水源
３０分以上の放水量の確保
6条1項9号 | 例-９
[液化石油ガスの貯槽であることが容易に |  |  |  |  | 対象貯槽名 |  |  |  | 措置状況
わかる措置] | [12 empty] | 朱色の帯状塗装 | ガス名の朱書 | 地下タンクの標識 | 帯とガス名朱書
朱色の帯状塗装（直径の1/10以上の
幅）又はガス名の朱書
6条1項10号 | 例-１０
[液化石油ガスの流出防止措置] |  |  |  |  | [対象貯槽の流出防止対応方法]
＊1000ﾄﾝ以上の貯槽及の流出防止 |  |  |  |  | 対象貯槽名 |  |  |  | 対応方法
[12 empty] | 防液堤 | 防液堤 | 地下式等貯槽 | 保有空地 | 二重殻貯槽
設計図等
① 対応方法 | [11 empty] | （ ）
A 防液堤 |  |  |  |  | ＊上記の欄に貯槽名及び容量(Ton)を記入すること | [6 empty] | 容積計算書
B 地下式等貯槽 |  |  |  |  | ＊３以上防液堤のある場合は、欄を追加すること | [6 empty] | 別途添付
C 保有空地＊
＊漏洩ガスの誘導溝及びピット、移送 |  |  |  |  | [容積の計算]
ポンプの設置必要 |  |  |  |  | ＊防液堤の場合のみ以下記入
[5 empty] | ②防液堤容積計算１ |  |  |  |  | m3
② 防液堤容積 |  |  |  |  | ②防液堤容積計算２ |  |  |  |  | m3
ガス種、貯蔵圧力に応じて、貯蔵能力 |  |  |  |  | ②防液堤容積計算３ |  |  |  |  | m3
相当容積の0.6から0.9倍 |  |  |  |  | [防液堤の実容量]
＊集合防液堤の場合は、最大貯槽の上 |  |  |  |  | ②防液堤実容積１ |  |  |  |  | m3
記計算量＋その他の貯槽の上記計算 |  |  |  |  | ②防液堤実容積２ |  |  |  |  | m3
量の合計×10％ |  |  |  |  | ②防液堤実容積３ |  |  |  |  | m3
＊集合防液堤の場合は、構成される貯
槽の容積比に応じたまじきり（防液堤 |  |  |  |  | [集合防液堤の有無]
本体より10cm低い）を設置 |  |  |  |  | ＊無の場合以下記入不要
[集合防液堤の容積計算]
[5 empty] | ②集合防液堤容積計算１ |  |  |  |  | m3
[5 empty] | ②集合防液堤容積計算２ |  |  |  |  | m3
[5 empty] | ②集合防液堤容積計算３ |  |  |  |  | m3
③ 防液堤構造 |  |  |  |  | [集合防液堤の実容量]
③-1 材質 |  |  |  |  | ②集合防液堤実容積１ |  |  |  |  | m3
： 鉄筋コンクリート等、金属、土 |  |  |  |  | ②集合防液堤実容積２ |  |  |  |  | m3
③-2 水密性コンクリートの使用及び |  |  |  |  | ②集合防液堤実容積３ |  |  |  |  | m3
割れ防止
③-3 金属の防食、じん性 |  |  |  |  | [防液堤構造]
③-4 土盛勾配（４５度以下） |  |  |  |  | ③-1材質 | [7 empty] | 良 | 否
土盛頂部（幅30cm以上） |  |  |  |  | ③-2水密性コンクリート等
③-5 全体の液密性 |  |  |  |  | ③-3金属の防食等
③-6 液表面積の極小化 |  |  |  |  | ③-4土盛勾配・頂部幅
③-7 液頭圧に耐えること |  |  |  |  | ③-5液密性
③-8 ２以上（１箇所以上/周長50m）の |  |  |  |  | ③-6毒防液堤の面積極小化
出入口 |  |  |  |  | ③-7液頭圧
③-9 配管貫通部の漏洩防止、防食措置 |  |  |  |  | ③-8 2以上の出入口
③-10 外部から操作できる滞水排出措置 |  |  |  |  | ③-9配管貫通部の漏洩・防食
③-11 集合防液堤は可燃性と毒性又は |  |  |  |  | ③-10滞水排出措置
支燃性を混在させない |  |  |  |  | ③-11ガス混在禁止
6条1項11号 | 細目告示2条
[防液堤内外の設備設置規制] |  |  |  |  | 防液堤内及び周囲10m内に計画され | [6 empty] | 施設
防液堤内及び周囲１０ｍ以内の設備、 |  |  |  |  | る全設備・施設を以下に記載 | [6 empty] | 配置図
施設の設置制限 |  |  |  |  | 「防液堤内」 | [6 empty] | （ ）
[設置可能設備等]
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、
空気貯槽、水噴霧・散水設備、ガス漏洩
検知部、除害設備吸引部、照明設備、計
装設備、排水設備、配管とその架台、以
上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」
A 当該貯槽の送液設備、不活性ガス貯
槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、 |  |  |  |  | 「防液堤外」
気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害
設備、照明設備、建屋（漏洩ガス拡散
防止）、計装設備、配管とその架台、以
上の設備等に附属する設備・施設
B 導管又は配管（高さ4m以上）とその架
台、防消火設備、通路、埋設施設
C 空気分離装置（昭和50年7月31日以前
許可施設）
D その他保安上支障のない設備等
6条1項12号 | 例-１１
[滞留しない構造] |  |  |  |  | ４面壁の容器置き場、
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  |  | 屋内設備の有無 | [6 empty] | 換気口図面
① 換気口面積 床1m2につき300cm2以上 |  |  |  |  | ＊無の場合以下記入不要 | [6 empty] | （ ）
② ４面壁の場合は２方向以上の換気口 |  |  |  |  | ①換気口面積 | [6 empty] | 換気装置図 | 該当なし | 300cm2/m2以上 | その他
③ 換気口位置は床面に接し、外気に面 |  |  |  |  | ②換気口の開口方向 | [6 empty] | （ ） | 該当なし | ２方向以上 | その他
していること |  |  |  |  | ③換気口位置 | [7 empty] | 該当なし | 床面に接し、外気に面する | その他
④ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  |  | ④換気装置の換気能力（設備） | [6 empty] | 換気装置 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | 2m3/分/設備面積1m2 | その他
： 換気装置を設置 |  |  |  |  | ④’ 〃 （容器置場） |  |  |  | 記入不要 |  |  | は別途、 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | その他
設備を室内に設置する場合の換気装 |  |  |  |  | ⑤換気装置吸入口位置 | [6 empty] | 仕様書を | 該当なし | 床面近く | その他
置能力は床１m2につき0.5m3／分以上 |  |  |  |  | ⑥換気装置放出口位置 | [6 empty] | 添付 | 該当なし | 地上5m以上 | その他
又は設備面積１m2につき２m3／分以上 |  |  |  |  | ⑦排気管のガス漏洩検知器 | [7 empty] | 該当なし | ガス検設置 | その他
④’ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  |  | ＊上記各項目でその他を選択の場
： 換気装置を設置 |  |  |  |  | 合、下記の欄にその項目及び対応
容器置場の換気装置能力は床１m2に |  |  |  |  | 状況を記入
つき0.5m3／分以上
⑤ 換気装置吸入口は床面近く
⑥ 換気装置放出口は地上から5m以上の
高さ
⑦ 換気装置排気管にガス漏洩検知器を
設置
6条1項13号 | 無
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密
構造] |  |  |  |  | ガス設備の気密性能 | [7 empty] | 良 | 否
高圧ガス設備以外のガス設備の気密
性能
6条1項14号 | 例-１２
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 機器一覧表に材質を記載する。
例示された材質以外の使用禁止
6条1項15号 | 例-1３
[高圧ガス設備の基礎] |  |  |  |  | ①一次調査結果 | [6 empty] | ＊別途、 | 良 | 否
① 軟弱地盤、地滑り等の危険性のある |  |  |  |  | ＊良の場合、②③記入不要 | [6 empty] | 資料添付
場所以外（一次調査） |  |  |  |  | ②地盤改良等方法 | [7 empty] | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
② 地盤改良等 |  |  |  |  | ＊その他の場合の具体的内容を
（一次調査結果が不良の場合） |  |  |  |  | 次に記入
③ 地盤の許容支持力等の確認 | [5 empty] | [ |  |  |  |  | ]
（二次調査） |  |  |  |  | ③地盤の許容支持力等の確認結果
④ 貯槽の支柱又は底部の同一基礎へ |  |  |  |  | 許容支持力度（地盤） | [6 empty] | 基礎 | 良 | 否 | 該当なし
の緊結 |  |  |  |  | 許容支持力度（くい） | [6 empty] | 建築図面
＊１トン又は100m3以上の貯槽 |  |  |  |  | ④同一基礎への緊結状況 | [6 empty] | （ ）
6条1項16号 | 例-１４
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ベンチマーク等の位置 | [6 empty] | ベンチ
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの | [5 empty] | [ |  |  |  |  | ] | マーク
設置 |  |  |  |  | 測定点の位置 | [6 empty] | 位置図
② 測定点の設置 |  |  |  |  | タンク１ | [ |  |  |  |  | ] | （ ） | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
[5 empty] | タンク２ | [ |  |  |  |  | ] | 測定点図面
[5 empty] | タンク３ | [ |  |  |  |  | ] | （ ）
6条1項17号 | 例-１５
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK
高圧ガス設備の耐圧性能 |  |  |  |  | 受検品（以下、認定品等と言う。）以外 | [6 empty] | 配管系統図
常用の圧力の1.5倍の耐圧試験 |  |  |  |  | の設備は、完成検査までに耐圧試験 | [6 empty] | （ ）
（第二種特定設備は1.3倍の耐圧試験） |  |  |  |  | を実施する。移設品及び再使用品は | [6 empty] | 常用圧力
液体の耐圧試験が困難な場合は1.25倍 |  |  |  |  | 経歴（許可、完成検査、定期自主検 | [6 empty] | 設計圧力
の耐圧試験 |  |  |  |  | 査、開放検査記録）を添付のうえ、状 | [6 empty] | を記載
（第二種特定設備は1.1倍の耐圧試験） |  |  |  |  | 況により耐圧試験、開放検査を実施
する。
強度計算書を添付できない設備にあ
っては、上記によらず、４倍耐圧試験
を実施する。
6条1項18号 | 例-１５
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査
常用の圧力以上の気密検査 |  |  |  |  | 時に気密検査を受検する。
6条1項19号 | 例-１６
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚
設計肉厚以上の肉厚 |  |  |  |  | 計算書を添付する。機器一覧表に
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | 結果を記載する。
6条1項20号 | 耐震告示他
[耐震設計構造] |  |  |  |  | ①耐震設計構造物の名称
＊３ﾄﾝ以上の貯槽、45A以上配管 | [5 empty] | [ |  |  |  |  | ]
[6 empty] | [ |  |  |  |  | ]
① 耐震設計構造物の名称 | [5 empty] | [ |  |  |  |  | ]
②設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別
② 設計条件の確認 |  |  |  |  | 等設計条件を別紙に対象設備ごと
に記載し添付する。
③耐震性能確認
③ 耐震性能確認 |  |  |  |  | ＊耐震設計構造物本体及びその基礎
について、個別に計算し、その結果
を添付する。
6条1項21号 | 告示７・例-１７
[圧力計・安全弁] |  |  |  |  | ①設置場所名 |  |  |  | ②圧力計種別 |  |  |  | 貯蔵設備 | ポンプ入口 | ポンプ出口 | 圧縮機入口 | 圧縮機出口 | 気化器１ | 気化器２ | 気化器３ | 配管系１ | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | 設備区分 | [6 empty] | ＊配管系
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 | [11 empty] | 統図中に | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
圧力計、
② 圧力計種別 | [11 empty] | 安全弁等 | バネ式安全弁
＊例示基準に示す種類 | [11 empty] | を記入 | 破裂板
ブルドン管、差圧式、ベローズ式、 | [12 empty] | 自動圧力制御装置
ストレインゲージ | [12 empty] | 逃し弁
③ 測定範囲 |  |  |  |  | 設備区分 |  | 常用圧力MPa |  | ③測定範囲MPa
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  |  | 設備区分 |  |  |  | ④措置内容
＊例示基準に示す種類
⑤ 規定吹出量 |  |  |  |  | 設備区分 |  | 必要吹出量Kg/h |  | ⑤規定吹出量Kg/h |  |  | ＊別途、
＊必要吹出量以上 | [11 empty] | 計算書を
添付
6条1項22号 | 例-1８
[安全弁、破裂板の放出管] |  |  |  |  | 設置場所 | 高さ |  | 火気等
① 貯槽に設けた安全弁等の放出管 |  |  |  |  | 貯槽 | [6 empty] | 放出管図
貯槽頂部から2m又は地盤面から5mの | [11 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
高い方、かつ、周囲に着火源＊のない |  |  |  |  | 受入配管 | [7 empty] | 地盤面から５ｍ以上
位置 | [12 empty] | 近接建築物以上
＊フレアースタック、加熱炉、分解炉、ボ |  |  |  |  | 払出配管 | [7 empty] | その他
イラー、非防爆電気設備等 ＝ 火気
を使用する設備又は火気となるもの | [12 empty] | 付近に火気なし
火気等から離隔
② 貯槽以外の安全弁等の放出管 | [12 empty] | その他
近接する建築物又は工作物＊の高さ
以上、かつ、周囲に着火源のない位置
＊火気取扱施設は8m以内、その他施 |  |  |  |  | ＊上記でその他を選択の場合、
設は5m以内に存在する建築物等 |  |  |  |  | 下記の欄に状況を記入
なお、着火源については①に同じ
周囲の着火源の検討
[5 empty] | 貯槽の安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？ | [7 empty] | 拡散濃度は爆発限界以下となる
6条1項23号 | 例-1９
[負圧防止] |  |  |  |  | 低温貯槽の有無
低温貯槽の負圧防止措置 |  |  |  |  | ＊無しの場合は以下記入不要
① 圧力計の設置 |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  |  |  | 措置①②③
② 圧力警報設備の設置 | [12 empty] | 圧力計有り | 圧力計無し
③ 次のいずれかの措置 | [12 empty] | 警報有り | 警報無し
③-1 真空安全弁 | [12 empty] | 真空安全弁 | 均圧管 | 冷凍制御 | 動液送装置
③-2 ガス導入配管（他の貯槽等と均圧管）
③-3 圧力連動冷凍制御装置（緊急遮断装置付き）
③-4 圧力連動液送装置（緊急遮断装置付き）
6条1項24号 | 例-２０
[液面計] |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 地上・埋設区分 |  | ①液面計種類 |  |  | 配管図等 | 地上 | 埋設
① 適切な液面計の設置 | [11 empty] | に位置を | 平型反射式ガラス | 平型透視式ガラス | フロート式液面計 | 静電容量式 | 差圧式 | 偏位式 | 固定チューブ式 | 回転チューブ式 | スリップチューブ式
平型反射式ガラス液面計、平型透視 | [11 empty] | 記入
式ガラス液面計、フロート式液面計、静 | [11 empty] | 液面計
電容量式液面計、差圧式液面計、偏位 | [11 empty] | 構造図
式液面計、固定チューブ式液面計、回 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [6 empty] | （ ）
転チューブ式液面計、スリップチューブ |  |  |  |  | ＊無しの場合は以下記入不要 | [6 empty] | ガラス式
式液面計 |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | ②保護枠の有無 |  | ③漏洩防止措置 |  |  | のみ
② ガラス液面計の金属製保護枠
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁
[13 empty] | 有 | 無
6条1項25号 | 例-２1
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  |  |  | ２以上バルブ有無
貯槽の受入及び払出配管に、貯槽の直 | [11 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
近及び別行程に至るまでの間にもう１個の | [11 empty] | （貯槽バルブ）
バルブを設置 | [11 empty] | （ ）
6条1項26号 | 例-２２
[緊急遮断装置(貯槽配管)] |  |  |  |  | 5,000㍑以上の貯槽の
① 緊急遮断弁等の設置 |  |  |  |  | 有無 | [6 empty] | 施設配置図
5,000㍑以上の貯槽には、上記25号に |  |  |  |  | ＊無しの場合は以下記入不要 | [6 empty] | （操作位置）
よる2以上のバルブ以外に、緊急遮断弁 |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 配管区分 |  | ②弁の種類 |  |  | （ ）
を設置 | [6 empty] | 払出 | [5 empty] | 緊急遮断弁 | 逆止弁
[7 empty] | 受入 |  |  |  |  | 配管系統図
② 設置状況 | [6 empty] | 払出 |  |  |  |  | （緊急遮断）
払出配管は緊急遮断弁、受入配管は | [6 empty] | 受入 |  |  |  |  | （ ）
逆止弁でも可 | [6 empty] | 払出
受入
③ 設置位置 |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 配管区分 |  | ③設置位置 |  |  |  | 貯槽内部 | 外部の貯槽の直近
貯槽内部又はできる限り貯槽の直近 | [6 empty] | 払出
受入
払出
受入
払出
受入
④ 緊急遮断弁の操作機構 |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 配管区分 |  | ④駆動源 |  |  |  | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
停電時も操作できること | [6 empty] | 払出
受入
払出
受入
払出
受入
④停電時の駆動源の確保状況
⑤ 安全な操作位置 |  |  |  |  | ⑤安全な操作位置 | [7 empty] | 有 | 無
貯槽から5m以上、防液堤の外側の |  |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 防液堤の有無 |  | ⑤貯槽からの距離
想定災害から安全な位置 | [12 empty] | 貯槽から5m以上
5m以上かつ防液堤外
⑥ 弁座漏洩量（JIS規格適合性） |  |  |  |  | ⑥弁座漏洩量（JIS規格適合性）
製造者等の出荷時の規格適合検査 | [8 empty] | 単位cc |  |  | ＊別途、
[5 empty] | 遮断弁名・No, |  | 許容漏洩量 |  | 出荷時保証漏洩量 |  |  | 仕様書を
添付
6条1項27号 | 防爆設備ガイド
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能 |  |  | 電気設備
電気設備設置場所に応じた防爆性能 | [11 empty] | 配置平面図 | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
（ ）
[12 empty] | 場所区分 | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 耐圧・本質安全防爆
防爆タイ
プを記入
6条1項28号 | 例-２３
[貯槽の耐熱及び冷却措置] |  |  |  |  | 対象貯槽の有無 | [6 empty] | 散水等 | 有 | 無
＊地上式貯槽が対象 |  |  |  |  | ＊無は以下、記入不要 | [6 empty] | 配管系統図
（地下、二重殻低温貯槽は対象外） |  |  |  |  | ①冷却措置 | [6 empty] | （ ）
① 冷却措置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  |  |  | ①措置方法 |  |  |  | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 散水等・消火栓複合
水噴霧装置、散水装置、消火栓のい | [11 empty] | 散水ノズル
ずれか又は組合せ | [11 empty] | 等設置図
（ ）
② 散水量 |  |  |  |  | ②-1水噴霧又は散水装置の散水量
②-1 水噴霧又は散水装置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 表面積 m2 |  | 必要散水量㍑/分 |  |  |  | 有 | 無
水噴霧装置、散水装置 | [6 empty] | 準耐火該当の有無 |  | 実際散水量㍑/分
： ５㍑／min／貯槽表面1m2
＊準耐火構造は2.5㍑/min/貯槽表面1m2
＊準耐火構造 ： 25mm以上ロックウール
断熱材に合わせ、0.35mm以上 | [11 empty] | ＊散水等
亜鉛鉄板で被覆 | [11 empty] | 貯水量
設計計算
②-2 消火栓 |  |  |  |  | ②-2消火栓の散水量（必要個数） | [6 empty] | 書を別途
消火栓：筒先圧力3.5MPa以上、放水 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 表面積 m2 |  | 必要個数 |  |  | 添付
400㍑／minで、貯槽表面50m2につき | [6 empty] | 準耐火該当の有無 |  | 設置予定個数
１個以上の消火栓 | [11 empty] | 消火栓
＊準耐火構造は貯槽表面100m2につき | [11 empty] | 配置図
１個以上 | [11 empty] | （平面図）
＊設置位置：貯槽外面から40m以内、 | [11 empty] | （ ）
いずれの方向からも放水が可能な位置
＊準耐火構造の基準は②-1水噴霧・
散水装置に同じ |  |  |  |  | ②-2消火栓の能力等
[5 empty] | 筒先圧力 MPa | [7 empty] | ３．５MPa以上 | その他
[5 empty] | 放水量 ㍑/min | [7 empty] | 放水400㍑／min以上 | その他
[5 empty] | 放水方向 | [7 empty] | いずれの方向からも可能 | その他
[5 empty] | 設置位置 | [7 empty] | 貯槽外面から40m以内 | その他
③ 支柱の耐火被覆：高さ1m以上が対象 |  |  |  |  | 対象支柱の有無
＊貯槽の高さ1m以上支柱にあっては、 |  |  |  |  | ＊無は以下、記入不要
50mm以上のコンクリート等断熱性能 |  |  |  |  | ③支柱の耐火被覆
を有する断熱材で被服するか、水噴 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 耐火被覆等措置内容
霧装置等を設置する | [12 empty] | 断熱材 | 水噴霧装置等 | その他
貯水槽
④ 水噴霧装置等の水源の量 | [11 empty] | 位置図
最大放水量を３０分以上放水可能な |  |  |  |  | ④水噴霧装置等の水源の量 | [6 empty] | （ ）
水量の確保 |  |  |  |  | 水源種類 |  | 必要水量m3 |  | 保有水量m3 |  |  | 貯水槽
構造図
⑤ 水噴霧装置等の操作位置 | [11 empty] | （ ）
（消火栓以外） |  |  |  |  | ⑤操作位置（消火栓以外）
操作位置1 ： 貯槽・支柱の外面から |  |  |  |  | 操作場所 |  |  |  | 操作の可否 |  |  | 操作位置図
5m以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置１ | [6 empty] | （ ） | 可能 | 不能
操作位置2 ： 事務所等関係者常駐場所 |  |  |  |  | 操作位置２
6条1項29号 | 例-２４
[ガス漏えい検知警報設備]
① 検知部の個数 |  |  |  |  | ①検知部の個数 | [6 empty] | ガス検
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置 |  |  |  |  | 屋外の設備群の周囲の長さ | [5 empty] | m | 端末設置図
＊屋内：設備群の周囲10mにつき1個以上 |  |  |  |  | 屋外の検知部必要個数 | [6 empty] | （ ）
＊屋外：設備群の周囲20mにつき1個以上 |  |  |  |  | 屋外の検知部取付個数
＊貯槽の受入、払出場所に2個以上 |  |  |  |  | 屋内の設備群の周囲の長さ | [5 empty] | m
屋内の検知部必要個数
屋内の検知部取付個数
貯槽受入払出場所設置個数
② 検知部取付位置 |  |  |  |  | ②検知部の取付位置
＊滞留しやすい場所で、検知に適切な |  |  |  |  | 検知部取付位置 | [7 empty] | 適合 | 不適合
位置（低部）に設置
③ 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ③警報部の設置場所 | [6 empty] | ガス検
＊保安係員等常駐場所で通報等に |  |  |  |  | 場 所 名 | [6 empty] | 警報場所図
都合のよい場所 |  |  |  |  | 係員の常駐 | [6 empty] | （ ） | 有
無
④ 警報設定値 |  |  |  |  | ④警報の設定
＊爆発下限値の１／４以下 |  |  |  |  | 爆発下限値％
警報設定値％
⑤ 警報の継続 |  |  |  |  | ⑤警報の継続
＊警報発した後、設定値以下になっても |  |  |  |  | 濃度低下しても警報を発し続ける機能の有無
警報は継続
6条1項30号 | 例-２５
[静電気除去措置] |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [12 empty] | 接地設備有り | 接地設備無し | 該当無し
A：貯槽、回転機器
B：配管
C：充填容器等
D：ローリー接続位置
＊Aは単独アース、ただし機器が複雑に
連結している場合、その他の設備にあ
っては、ボンディング用接続線で接続
可能 |  |  |  |  | ＊完成検査時に接地抵抗値を提出
すること
6条1項31号 | 例-２６
[防消火設備] |  |  |  |  | 対象設備の有無 | [6 empty] | 散水等
【対象設備】 |  |  |  |  | ＊無の場合、以下、記入不要 | [6 empty] | 配管系統図
ガス設備、充填場所、容器置場、 |  |  |  |  | ①防火設備の設置 | [6 empty] | （防火）
ローリー停車位置 |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況 |  |  | （ ）
【非対象設備】 |  |  |  |  | 蒸発器 | [6 empty] | 散水ノズル | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 固定放水砲 | 移動式放水砲 | 車両積載放水砲等
・貯槽、回転機器、配管、加熱炉等、散水 |  |  |  |  | 充填場所及び容器置場 | [6 empty] | 等設置図
不可設備 |  |  |  |  | ローリー停車位置 | [6 empty] | （防火）
・車両燃料容器への充填場所 | [11 empty] | （ ）
・内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時 | [11 empty] | ※散水等
十分に触れている設備 | [11 empty] | 設計計算
書を別途
[防火設備の種類] |  |  |  |  | ①必要散水量の算定 | [6 empty] | 添付
区 分 |  | 能 力 等 |  |  | 対象設備 |  | 表面積等m2 |  | 必要散水量㍑ |  |  | ＊冷却用
A 水噴霧装置 |  | ５㍑/min/m2（ﾛｯｸｳｰﾙ等被覆は1/2） |  |  | 蒸発器 | [6 empty] | 水噴霧装
[5 empty] | 充填場等 | [6 empty] | 置等と同
B 散水装置 |  | ５㍑/min/m2 |  |  | ローリー停車位置 | [6 empty] | 一水源の
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min | [9 empty] | 場合は、
計算書を
D 移動式放水銃 |  | 同上 |  |  | 合 計 | [6 empty] | 一つとする。
E 放水砲 |  | 1,900㍑/min
F 消火栓 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min |  |  | ①理論的散水量の算定（水噴霧、散水装置）
[5 empty] | 対象設備 |  | ノズル能力・個数等 |  | 理論的散水量㍑ |  |  | ノズル等
＊散水能力は、対象設備の表面積で |  |  |  |  | 蒸発器 | [6 empty] | 規格書を
算定し、地上5m以上の設備の場合は、 |  |  |  |  | 充填場等 | [6 empty] | 別途添付
水平断面積を表面積と読み替えること |  |  |  |  | ローリー停車位置
ができる。
[5 empty] | 合 計 | [6 empty] | 貯水槽
① 防火設備の設置 |  |  |  |  | ＊放水銃等の場合は、下記に記入 | [6 empty] | 位置図
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴 |  |  |  |  | ①理論的散水量の算定（放水銃等） | [6 empty] | （ ）
霧装置又は散水装置の1.6倍の放水能 |  |  |  |  | 対象設備 |  | 設置個数 |  | 理論的散水量㍑ |  |  | 貯水槽
力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を |  |  |  |  | 蒸発器 | [6 empty] | 構造図
設置する。固定の水噴霧装置、散水装 |  |  |  |  | 充填場等 | [6 empty] | （ ）
置以外の放水銃等にあっては、対象設 |  |  |  |  | ローリー停車位置
備に２方向以上から放水できること。
①の２ 防火用水供給設備 |  |  |  |  | 合 計
30分以上の連続供給に耐える貯水量
の確保 |  |  |  |  | ①の２ 防火用水供給設備
＊事業所間相互応援協定で確保は可能 |  |  |  |  | 水噴霧等必要量 トン |  |  |  | 水貯蔵量 トン
①の３ 防火設備操作位置
操作位置1 ： 対象設備から15m以上 |  |  |  |  | ①の３ 防火設備操作位置 | [6 empty] | 操作位置図
離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作場所 |  |  |  | 操作の可否 |  |  | （平面図）
＊遮蔽物を設置し、安全性確保も可 |  |  |  |  | 操作位置１ | [6 empty] | （ ） | 可能 | 不能
操作位置2 ： 事務所等関係者常駐場所 |  |  |  |  | 操作位置２
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | ②消火設備の設置
能力単位B-10以上を次の例により計 |  |  |  |  | 対象設備名 |  | 必要本数・B10換算 |  | 能力単位・設置本数 |  |  | 消火器
算した本数以上設置。最低本数は３本 | [11 empty] | 配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [9 empty] | （防火）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲75mにつき１本 | [9 empty] | （ ）
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量10トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された
設備の消火設備として、不活性ガス
拡散設備を設置できる。
6条1項32号 | 例-２７
[保安電力] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 緊急遮断装置等保安上重要設備に |  |  |  |  | 緊急遮断装置 | [6 empty] | 設備ごと | 有
は、停電時の予備電源を確保する |  |  |  |  | 散水装置 | [6 empty] | 保安電源 | 無
＊緊急遮断停電時に安全側に作動する |  |  |  |  | 防消火設備 | [6 empty] | 仕様書を
タイプの場合は保安電力は不要。 |  |  |  |  | 水噴霧装置 | [6 empty] | 添付 | 自家発電
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置に |  |  |  |  | 非常照明 | [6 empty] | （エンジン | 蓄電池
ついては、エンジンタイプ等の場合は |  |  |  |  | ガス検知警報設備 | [6 empty] | 含む） | エンジン
保安電力は不要。 |  |  |  |  | 通報設備 | [7 empty] | 空気等
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式 | [7 empty] | その他
＊直ちに切り替えることができること
6条1項33号 | 例-２８
[通報設備]
次の表により、通報範囲ごと１以上の
通報設備を保有する。 |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 設置状況
通報範囲 |  |  | 通報設備 |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間 | [7 empty] | イ ページング設備 | ロ 構内電話 | ハ 構内放送設備 | ニ インターホン
事務所（保安統括者）と現場事務所間、１の現場事務所と他現場事務所間 |  |  | イ ページング設備
|  |  | ロ 構内電話 | [9 empty] | イ ページング設備 | ロ 構内放送設備 | ハ サイレン | ニ 携帯用拡声器 | ホ メガホン
ハ 構内放送設備
|  |  | ニ インターホン |  | 事業所内 | [7 empty] | イ 携帯用拡声器 | ロ トランシーバー | ハ メガホン
事業所内 ＊ ホ メガホンは 1,500m2 以下の事業所の場合 |  |  | イ ページング設備
ロ 構内放送設備
|  |  | ハ サイレン |  | 作業員相互
ニ 携帯用拡声器
ホ メガホン
作業員相互 ＊トランシーバーが計器等 に悪影響する場合は、 使用不可 |  |  | イ ページング設備
|  |  | ロ 携帯用拡声器 |  | ＊設置状況欄は、１以上の設備が
|  |  | ハ トランシーバー |  | 必要であるが実際に設置している
|  |  | ニ メガホン |  | 通報設備をすべて記入する。
6条1項34号 | 例-２９
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の標示 |  |  |  |  | ①番号表 示 | [7 empty] | 有 | 無
② バルブ開閉方向の明示
③ 遠隔操作バルブの操作盤上の開放 |  |  |  |  | ②開閉方 向表示 | [7 empty] | 対応済み | 未対応
方向の明示
④ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ③操作盤 表示
⑤ 重要バルブ（手動）の開閉状況の明示
重要バルブ：圧力区分の異なる系列を |  |  |  |  | ④ガス名 表示等
区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮
断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用 |  |  |  |  | ⑤開閉状 況明示
不活性ガス等の送り出し又は受入用バ
ルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑥状況確 認機能
⑥重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の
開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑦封印
⑦ 安全弁元弁等通常使用しないバルブ
の封印等 |  |  |  |  | ⑧キャップ 等
⑧ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁
のボタンのキャップ等 |  |  |  |  | ⑨シグナル 等
⑨ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状
況シグナル等 |  |  |  |  | ⑩注意表 示
⑩ 通常使用しない緊急遮断弁の操作
位置の注意表示 |  |  |  |  | ⑪足場
⑪ バルブ操作用足場
⑫ バルブ操作用照明 |  |  |  |  | ⑫操作用 照明
⑬ 操作盤用非常照明
⑬操作盤 照明
8条1項2号
[ディスペンサーの位置] |  |  |  |  | ディスペンサーの位置
ディスペンサー本体の外面から公道 |  |  |  |  | 本体と道路境界間の距離 | [5 empty] | ｍ
道路境界線との距離は5m以上保有
8条1項3号
[充填終了時の安全措置] |  |  |  |  | ガス停止措置の具体的内容を記入
・ガス停止措置
・充填ホースからの漏洩防止措置
充填ホースからの漏洩防止の
具体的内容を記入
8条1項4号
[充填を受ける車両の位置] |  |  |  |  | 充填を受ける車両の位置
・地盤面上の貯槽の外面から3m以上 |  |  |  |  | 措置内容 | [7 empty] | 地下タンク | ３ｍ以上確保 | ガードレール | その他
離れた位置 |  |  |  |  | ＊上記でその他の場合の措置
・ガードレール等防護措置

## 製造の方法
Ⅲ－０３ 液石則第８条チェック表（LPGスタンド）
製造の方法の基準（8条2項：6条2項準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条2項1号 |  | ------
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更無し
ロ 貯槽に液化ガスを受入するときは |  |  |  | イ 元弁全開措置 |  |  | 該当無し | ハンドルはずし | 締め防止リング | 封印 | 複合措置 | その他
90％未満の容量 |  |  |  | ロ 貯槽90％未満充填 |  |  | 該当無し | 90％表示 | 90％未満自主管理値表示 | その他
ハ ローリーの車止め |  |  |  | ハ ローリーの車止め |  |  | 該当無し | 保有 | その他
容器（4,000㍑以上）に充填又容器 |  |  |  | ホ 容器等の加熱方法 |  |  | 該当無し | 温湿布 | お湯（40℃以下） | 空調（40℃以下） | その他
から払出しするとき
ニ 容器に送り出し,又は容器から受け |  |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
入れる場合 |  |  |  | 具体的に記載
・配管接続部からの漏洩のないことの |  |  |  | イ 元弁全開措置
確認
・充填又は払出し後は、配管内のLP |  |  |  | ロ 貯槽90％未満充填
ガスは少量ずつ危害の生じないよう
に放出し、配管等を取り外す。 |  |  |  | ハ ローリーの車止め
ホ 容器等の加熱方法
温湿布、40℃以下のお湯、40℃以下 |  |  |  | ホ 容器等の加熱方法
の空調設備（非防爆電気、火気、可燃
性冷媒は不可）
6条2項4号 | 例-３７
日常点検 |  |  |  | 交代制勤務のない場合
製造設備の使用開始時、使用終了後 |  |  |  | 日常点検の実施状況（予定）
及びそれ以外に１日1回以上頻繁に、異 |  |  |  | ＊点検基準の規定
常の有無等を点検し、異常のある場合は
必要な措置を講じること。 |  |  |  | 交代制勤務の場合
日常点検の実施状況
使用開始時、製造中、使用終了後それ
ぞれに適合した点検方法が的確にチェッ |  |  |  | 日常点検様式策定状況
クできる日常点検簿（様式）を定めること。
＊申請時未定は完成検査時等に確認
6条2項5号 | 例-３８
修理又は清掃の基準 |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のあ
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  | る項目を記入
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び |  |  |  | 事 項 | 対応状況
監督 |  |  |  | イ作業計画書の作成 |  |  | 該当無し | 作成済み
ロ 危険防止措置 |  |  |  | イ-2作業責任者 |  |  | 該当無し | 決定済み
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  | ロ危険防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  | ハ開放時の危険防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  | ニ開放時の流入防止措置 |  |  | 該当無し | 実施予定
|  |  |  | ホ修理等終了時の確認 |  |  | 該当無し | 実施予定
6条2項6号 | 例-３９
バルブ操作時の過大な力を加えない措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
・基本的に手で操作する |  |  |  | 適応ハンドル回しの表示 |  |  | 該当無し | 対応予定
・手動が困難な場合は必要トルクに応じ |  |  |  | 露出部等の防錆保護 |  |  | 該当無し | 防錆剤塗布及びカバー
てハンドル回し等を使用
・適応ハンドル回しの表示
・ネジ露出部、グランド抑え部等の防錆
保護
8条2項2号
[誤発信防止及びLPガスの着臭] |  |  |  | ディスペンサーの位置
イ 充填後、容器とディスペンサーとの |  |  |  | ロ LPガスの着臭 |  |  | 着臭済み | その他
接続を外してから発車させること
ロ 空気との混合比率千分の一で感知で
きる着臭