## 設備
Ⅲｰ０４ 液石則第９条チェック表（移動式、３０Nm3/日以上）
設備の技術基準（9条1項：6条1項一部準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
9条1項1号 | 無 |  |  |  | 敷地境界線
[設置及び製造する場所] |  |  |  |  | （ ） | 有 | 無 | 変更無し
引火性又は発火性の物のたい積場所 |  |  | 付近の状況 （引火・発火性物質） |  | 施設配置図
の付近は設置等禁止 |  |  |  |  | （ ）
9条1項2号 | 例-1
[警戒標] |  |  | 警戒標の記載内容 | 枚 数
製造中外部から見やすい方向に警戒 |  |  | 高圧ガス（○○ガス）製造中等
標を設置（設備に常備） |  |  | 火気厳禁 |  |  | 該当なし | 1枚 | 2枚以上
|  |  | 立入禁止 |  |  | 該当なし | 1枚 | 2枚以上
|  |  | その他（ ） |  |  | 該当なし | 1枚 | 2枚以上
6条1項17号 | 例-１５
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK
高圧ガス設備の耐圧性能 |  |  | 受検品（以下、認定品等と言う。）以外 |  | 配管系統図
常用の圧力の1.5倍の耐圧試験 |  |  | の設備は、完成検査までに耐圧試験 |  | （ ）
（第二種特定設備は1.3倍の耐圧試験） |  |  | を実施する。移設品及び再使用品は |  | 常用圧力
液体の耐圧試験が困難な場合は1.25倍 |  |  | 経歴（許可、完成検査、定期自主検 |  | 設計圧力
の耐圧試験 |  |  | 査、開放検査記録）を添付のうえ、状 |  | を記載
（第二種特定設備は1.1倍の耐圧試験） |  |  | 況により耐圧試験、開放検査を実施
する。
強度計算書を添付できない設備にあ
っては、上記によらず、４倍耐圧試験
を実施する。
6条1項18号 | 例-１５
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査
常用の圧力以上の気密検査 |  |  | 時に気密検査を受検する。
6条1項19号 | 例-１６
[高圧ガス設備の強度] |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚
設計肉厚以上の肉厚 |  |  | 計算書を添付する。機器一覧表に
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  | 結果を記載する。
9条1項4号 | 例-２６,５３ |  | 消火設備の設置 |  | 構造図
[消火設備の設置] |  |  | 能力単位 | 設置本数 | （平面・立面）
能力単位B-10以上を車両の左右に |  |  |  |  | （ ） | B-10以上 | その他
各１本、計２本

## 製造の方法
Ⅲｰ０４ 液石則第９条チェック表（移動式、３０Nm3/日以上）
製造の方法の基準
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
9条2項1号 |  | ------
イ 車両の燃料用容器に充填しない |  |  |  | チ 静電気除去措置 |  | 有 | 無 | 変更無し
こと |  |  |  | アース線の有無 |  | 該当無し | ハンドルはずし | 締め防止リング | 封印 | 複合措置 | その他
ロ 充填時の保安距離の確保
（15m、10m）
＊第一種製造所等の所定の位置での
充填を除く
ハ 1,000㍑を超える容器、貯槽に充填 | [5 empty] | 該当無し | 90％表示 | 90％未満自主管理値表示 | その他
するとき、当該容器等に液面計又は過
充填防止装置のあることを確認する | [5 empty] | 該当無し | 保有 | その他
こと
ニ 1,000㍑未満の容器、貯槽に充填す | [5 empty] | 該当無し | 温湿布 | お湯（40℃以下） | 空調（40℃以下） | その他
るとき、当該容器等に液面計及び過充
てん防止装置のあることを確認すること
ホ 貯槽に充填するときは９０％を超え
ないように充填
ヘ 充填の際は、原動機の火花放出
防止措置を行う
ト 容器又は貯槽に充填する際、容器
又は貯槽から受入する際は、接続部の
漏洩確認を行い、作業後、配管内の
液化石油ガスは危害のおそれのない
少量ずつ放出
チ 充填する際は静電気除去措置を
講じる
リ 4,000㍑以上の容器に送り出し、又は
当該容器から受け入れるときは、車止
めで車両を固定

## 移動
Ⅲｰ０４ 液石則第９条チェック表（移動式、３０Nm3/日以上）
第48条(移動の技術上の基準）に関するチェック表
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
第48条1号 | 例-１
[警戒標] | [7 empty] | 有 | 無 | 変更無し
車両前後の見やすい箇所に「高圧ガス」 |  |  |  | 「高圧ガス」の警戒標 |  |  |  | 前後各1枚 | その他
の警戒標を掲示
48条2号 | 例-４５
[温度計等] |  |  |  | 温度の測定方法＊ |  |  |  | 温度計 | 圧力計のみ | 温度計・圧力計
＊液体の高圧ガスのみ |  |  |  | 区分により以下記入
液化ガスの液相部の温度を検知する |  |  |  | ①常用温度の範囲
措置 |  |  |  |  | ℃
＊圧力から温度変換可能な場合は圧力 |  |  |  | ②温度計の測定範囲
計可能 |  |  |  |  | ℃
③常用の圧力範囲
MPa
④圧力計の測定範囲
MPa
|  |  |  | ⑤圧力の温度換算 |  |  |  | 換算可能 | 換算不能
の適否
48条3号 | 例-４６ | [6 empty] | 超低温容器 | 超低温容器以外
[防波板] |  |  |  | 高圧ガス容器の種類 |  |  | 構造図 | 進行方向に垂直 | その他
液化ガスの揺動を措置として防波板を |  |  |  | ①防波板の設置方向 |  |  | （平面・立面） | 40％以上 | 40％未満
設置 |  |  |  | ②容器断面に対する面積割合％ |  |  | （ ） | 20％以上 | 20％未満
① 防波板設置方向：進行方向に垂直
② 防波板面積：容器断面積４０％以上 |  |  |  | ③空間面積割合％ |  |  |  | ss400 3.2mm以上 | アルミ合金4mm以上 | ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ2mm以上
③ 防波板取付時の容器上部の空間面積 |  |  |  | ④材質及び板厚 |  |  |  | 溶接 | 溶接以外
：容器断面積20％以上
④ 防波板材料：3.2mm以上のSS400
（超低温容器以外） |  |  |  | ⑤取付必要個数 |  |  |  | 揺動考慮 | その他
④ 防波板材料：2mm以上のオーステナイ |  |  |  | ⑤実際取付個数
ト系ステンレス又は4mm以上アルミニウム |  |  |  | ⑥容器への取付方法
合金（超低温容器） |  |  |  | ⑥容器との取付強度
⑤ 防波板個数：内容積３m3以下につき |  |  |  | ＊①、⑥でその他の場合、以下に
１個 |  |  |  | 具体的に記入
⑥ 防波板取付方法：原則溶接、揺動で |  |  |  | ①防波板の設置方向
破損しない
⑥容器との取付強度
48条4号 | 例-４７
[高さ検知棒] |  |  |  | 高さ検知棒の設置場所 |  |  | 構造図 | 該当なし | 運転席上部 | その他
容器の高さが車両の高さ以上の場合、 |  |  |  | 高さ検知棒の高さ |  |  | （平面・立面） | 容器より10cm以上 | 容器より10cm未満
運転席上部に設置 |  |  |  | 高さ検知棒の可とう性 |  |  | （ ） | 適正 | 不適
＊高さ検知棒の設置場所でその他
の場合、以下に具体的に記入
高さ検知棒の設置場所
48条5号 | 無し
[容器元弁、緊急遮断弁とバンパーの距離] |  |  |  | 弁とバンパーの距離cm |  |  | 構造図 | 該当なし | 40cm以上
車両後方に弁箱を設ける場合、容器の | [6 empty] | （平面・立面）
元弁及び緊急遮断弁とバンパーの後部 | [6 empty] | （ ）
までの距離を40cm以上確保
48条6号 | 無し
[容器とバンパーの距離] |  |  |  | 容器とバンパーの距離cm |  |  | 構造図 | 該当なし | 30cm以上
上記（車両後方に弁箱）以外の場合、 | [6 empty] | （平面・立面）
容器とバンパーの後部までの距離を | [6 empty] | （ ）
30cm以上確保
48条7号 | 例-４８
[附属品操作箱] |  |  |  | ①操作箱の材質 |  |  | 構造図 | 該当なし | SS400 | その他
容器元弁、緊急遮断弁、その他主要 |  |  |  | ②操作箱の板厚 |  |  | （平面・立面） | 3.2mm以上 | 2.3mm以上 | 1.6mm以上
附属品が突出した容器にあっては、こ |  |  |  | ③操作箱の補強 |  |  | （ ） | 無し | 枠組構造（山形鋼） | 枠材の間隔も補強
れらの収納は車両の右側以外に設けた |  |  |  | 操作箱の位置 |  |  |  | 右側 | 左側
強固な操作箱内とし、操作箱とバンパー |  |  |  | （車両の右？左？） |  |  |  | シャシの上 | その他
からの距離を20cm以上確保 |  |  |  | 操作箱の位置
（シャシ上？）
① 操作箱材質 ： SS400 |  |  |  | 容器と後バンパー |  | cm
との距離
② 操作箱 ： 補強無し＝3.2mm以上、枠 |  |  |  | バルブと操作箱 |  | mm
補強＝2.3mm以上、枠材間隔80cm以上 |  |  |  | 内面の距離
の面に補強材＝1.6m以上 |  |  |  | ＊①でその他の場合、以下に具体的
に記入
③ 操作箱内のバルブと箱内面の距離 |  |  |  | ①操作箱の材質
： 50mm以上
48条8号 | 例-４９
[突出した附属品の損傷防止] |  |  |  | ①容器頂部の保護枠 |  |  | 構造図 | 該当なし | SS400の強固な保護枠 | その他
① 容器頂部のバルブ、安全弁、液面計等 | [6 empty] | （平面・立面） | 該当なし | すべて内側 | 保護措置有り
の保護枠 |  |  |  | ②附属配管 |  |  | （ ） | 該当なし | 25cm以上 | 保護措置有り
② 附属配管は容器最外側の垂線の内側 | [7 empty] | 該当なし | 過流防止弁設置 | 緊急遮断装置
に設置 |  |  |  | ③容器下部の附属配管
＊上記垂線の内側にある元弁等で運行
中閉止された 配管は強固な保護措置 |  |  |  | ④1.4mm以上の容器開口部
をすれば外側に設置可能
③ 容器下部の附属配管は地盤面から
25cm以上に設置 |  |  |  | ＊①でその他の場合、以下に具体的
＊6mm以上の鋼板で保護すれば25cm |  |  |  | に記入
以内設置可能 |  |  |  | ①容器頂部の保護枠
④ 口径1.4mm以上の容器開口部には
過流防止弁等を設置
＊圧力計、温度計、安全弁、液面径接
続口以外
48条9号 | 例-５０
[液面計] |  |  |  | 液面計の種類 |  |  |  | フロート式 | 静電容量式 | 差圧式 | 偏位式 | 回転チューブ式 | 回転チューブ式 | スリップチューブ式 | その他
適切な材質の液面計の設置 |  |  |  | ＊上記でその他の場合、下記に
＊ガラス等損傷しやすい材料を使用 |  |  |  | 具体的内容を記入
できない。
48条10号 | 例-５１
[バルブ等の開閉状態等の識別] |  |  |  | ①開閉方向の明示 |  |  |  | ハンドルに明示 | バルブに明示 | その他
①バルブ開閉方向の明示 |  |  |  | ②開閉状態の明示 |  |  |  | 札の設置 | 容易に判断可能 | その他
②バルブ開閉状態の明示 |  |  |  | ＊その他の場合、以下に具体的に
記入
①開閉方向の明示
②開閉状態の明示
48条11号 | 例-５２ | [5 empty] | 点検表
[移動開始・終了時の点検] |  |  |  | 別途、点検表及び異常時の措置 |  |  | （ ） | ハンドルに明示 | バルブに明示 | その他
① 点検表の作成 |  |  |  | 基準書添付のこと。 |  |  | 異常措置 | 札の設置 | 容易に判断可能 | その他
② 措置基準の作成（漏洩等の異常時） | [6 empty] | 基準
（ ）
48条12号 | 例-７３ | 可・酸素
[消火器] |  |  |  | [消火器] |  |  | 構造図
B-10以上の消火器を車両の左右に |  |  |  | 消火器能力 |  |  | （平面・立面） | B-10以上
それぞれ１個以上設置 |  |  |  | 消火器本数 |  |  | （ ） | 2本以上 | その他
[資材・工具] |  |  |  | [資材・工具]
応急措置に必要な資材等を携帯 |  |  |  | 赤旗 |  |  |  | 有り | 無し
赤色合図灯又は懐中電灯
メガホン
ロープ（15m以上、2本）
漏洩検知液
車両止め（２個以上）
容器開閉ハンドル
容器バルブグランドスパナ、モンキー
革手袋
イエローカード
事故発生時の連絡先
等（3トン以上）
48条14号 | 例-５２
[移動監視者] |  |  |  | 運転者又は同乗者の資格種類
3トン以上の移動の場合は、製造保安 | [7 empty] | 移動監視者 | 製造保安責任者
責任者又は移動監視者の同乗が必要
また、免状等の携帯も必要