## 設備
Ⅲ－０５ 液石則第１３条チェック表（定置式、３０Nm3/日未満）
設備の技術基準（13条1項1号：6条1項一部準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | [5 empty] | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条1項1号 | 例-1 | [8 empty] | 敷地境界線
[事業所境界線・警戒標] | [9 empty] | （ ） | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  | ①の状況 | [ |  |  |  | ] | 警戒標 | 壁 | 門 | ペイント | 壁及び門
② 事業所出入口の警戒標 |  |  |  | ②の場所 | [ |  |  |  | ] | 配置図 | 事業所出入口のすべて
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合 |  |  |  | ③の場所 | [ |  |  |  | ] | （ ） | 施設出入口のすべて
の警戒標 | [9 empty] | 警戒標図
（ ）
6条1項7号 | 例-８ | [8 empty] | 火気施設
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  | ①8m以内の火気取扱施設の状況 | [5 empty] | 配置図
可燃性ガスの火気取扱施設までの8m確保 |  |  |  | 火気取扱施設の有無 | [5 empty] | （ ）
① 火気取扱施設までの距離状況 |  |  |  | ②①で有の場合の措置 | [5 empty] | 障壁図 | 有 | 無
② 8m未満の場合の措置状況 |  |  |  | ＊防火戸・網入りガラスは火気取扱 | [5 empty] | （平面・立面） | 障壁で迂回 | 防火戸・網入ガラス | 連動消火措置 | 障壁・防火戸等
（8m以上は記入不要） |  |  |  | 施設が不燃性建物の場合で、8m | [5 empty] | （ ）
以内の出入口、窓に対する措置
6条1項9号 | 例-９
[液化石油ガスの貯槽であることが容易に |  |  |  | 対象貯槽名 |  |  |  | 措置状況
わかる措置] | [10 empty] | 朱色の帯状塗装 | ガス名の朱書 | 地下タンクの標識 | 帯とガス名朱書
朱色の帯状塗装（直径の1/10以上の幅）
又はガス名の朱書
6条1項12号 | 例-１１
[滞留しない構造] |  |  |  | ４面壁の容器置き場、 | [5 empty] | 換気口
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  | 屋内設備の有無 | [5 empty] | 図面
① 換気口面積 床1m2につき300cm2以上 |  |  |  | ＊無の場合以下記入不要 | [5 empty] | （ ）
② ４面壁の場合は２方向以上の換気口 |  |  |  | ①換気口面積 | [5 empty] | 換気装置図 | 該当なし | 300cm2/m2以上 | その他
③ 換気口位置は床面に接し、外気に面 |  |  |  | ②換気口の開口方向 | [5 empty] | （ ） | 該当なし | ２方向以上 | その他
していること |  |  |  | ③換気口位置 | [6 empty] | 該当なし | 床面に接し、外気に面する | その他
④ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  | ④換気装置の換気能力（設備） | [5 empty] | 換気装置 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | 2m3/分/設備面積1m2 | その他
： 換気装置を設置 |  |  |  | ④’ 〃 （容器置場） |  |  |  | 記入不要 |  | は別途、 | 該当なし | 0.5m3/分/床1m2 | その他
設備を室内に設置する場合の換気装 |  |  |  | ⑤換気装置吸入口位置 | [5 empty] | 仕様書を | 該当なし | 床面近く | その他
置能力は床１m2につき0.5m3／分以上 |  |  |  | ⑥換気装置放出口位置 | [5 empty] | 添付 | 該当なし | 地上5m以上 | その他
又は設備面積１m2につき２m3／分以上 |  |  |  | ⑦排気管のガス漏洩検知器 | [6 empty] | 該当なし | ガス検設置 | その他
④’ 換気口設置不可能の場合 |  |  |  | ＊上記各項目でその他を選択の場
： 換気装置を設置 |  |  |  | 合、下記の欄にその項目及び対応
容器置場の換気装置能力は床１m2に |  |  |  | 状況を記入
つき0.5m3／分以上
⑤ 換気装置吸入口は床面近く
⑥ 換気装置放出口は地上から５m以上
の高さ
⑦ 換気装置排気管にガス漏洩検知器を
設置
6条1項13号 | 無
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の
気密構造] |  |  |  | ガス設備の気密性能 | [6 empty] | 良 | 否
高圧ガス設備以外のガス設備の気密
性能
6条1項17号 | 例-１５
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK
高圧ガス設備の耐圧性能 |  |  |  | 受検品（以下、認定品等と言う。）以外 | [5 empty] | 配管系統図
常用の圧力の1.5倍の耐圧試験 |  |  |  | の設備は、完成検査までに耐圧試験 | [5 empty] | （ ）
（第二種特定設備は1.3倍の耐圧試験） |  |  |  | を実施する。移設品及び再使用品は | [5 empty] | 常用圧力
液体の耐圧試験が困難な場合は1.25倍 |  |  |  | 経歴（許可、完成検査、定期自主検 | [5 empty] | 設計圧力
の耐圧試験 |  |  |  | 査、開放検査記録）を添付のうえ、状 | [5 empty] | を記載
（第二種特定設備は1.1倍の耐圧試験） |  |  |  | 況により耐圧試験、開放検査を実施
する。
強度計算書を添付できない設備にあ
っては、上記によらず、４倍耐圧試験
を実施する。
6条1項18号 | 例-１５
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査
常用の圧力以上の気密検査 |  |  |  | 時に気密検査を受検する。
6条1項19号 | 例-１６
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚
設計肉厚以上の肉厚 |  |  |  | 計算書を添付する。機器一覧表に
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  | 結果を記載する。
6条1項20号 | 耐震告示他
[耐震設計構造] |  |  |  | ① 耐震設計構造物の名称
＊3ﾄﾝ以上の貯槽、45A以上配管 |  |  |  |  | [ |  |  |  | ]
[5 empty] | [ |  |  |  | ]
① 耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | [ |  |  |  | ]
[5 empty] | [ |  |  |  | ]
[5 empty] | [ |  |  |  | ]
② 設計条件の確認 |  |  |  | ② 設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別
等設計条件を別紙に対象設備ごと
に記載し添付する。
③ 耐震性能確認 |  |  |  | ③ 耐震性能確認
＊耐震設計構造物本体及びその基礎
について、個別に計算し、その結果
を添付する。
6条1項21号 | 告示７・例-１７
[圧力計・安全弁] |  |  |  | ①設置場所名 |  |  |  | ②圧力計種別 |  |  | 貯蔵設備 | ポンプ入口 | ポンプ出口 | 圧縮機入口 | 圧縮機出口 | 気化器１ | 気化器２ | 気化器３ | 配管系１ | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | その他
① 設置場所 |  |  |  | 設備区分 | [5 empty] | ＊配管系
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 | [9 empty] | 統図中に | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
圧力計、
② 圧力計種別 | [9 empty] | 安全弁等 | バネ式安全弁
＊例示基準に示す種類 | [9 empty] | を記入 | 破裂板
ブルドン管、差圧式、ベローズ式、 | [10 empty] | 自動圧力制御装置
ストレインゲージ | [10 empty] | 逃し弁
③ 測定範囲 |  |  |  | 設備区分 |  | 常用圧力MPa |  | ③測定範囲MPa
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  | 設備区分 |  |  |  | ④措置内容
＊例示基準に示す種類
⑤ 規定吹出量 |  |  |  | 設備区分 |  | 必要吹出量Kg/h |  | ⑤規定吹出量Kg/h |  | ＊別途、
＊必要吹出量以上 | [9 empty] | 計算書を
添付
6条1項22号 | 例-1８
[安全弁、破裂板の放出管] |  |  |  | 設置場所 | 高さ |  | 火気等
① 貯槽に設けた安全弁等の放出管 |  |  |  | 貯槽 | [5 empty] | 放出管図
貯槽頂部から2m又は地盤面から5m | [9 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
の高い方かつ、周囲に着火源＊のない |  |  |  | 受入配管 | [6 empty] | 地盤面から５ｍ以上
位置 | [10 empty] | 近接建築物以上
＊フレアースタック、加熱炉、分解炉、ボ |  |  |  | 払出配管 | [6 empty] | その他
イラー、非防爆電気設備等 ＝ 火気
を使用する設備又は火気となるもの | [10 empty] | 付近に火気なし
火気等から離隔
② 貯槽以外の安全弁等の放出管 | [10 empty] | その他
近接する建築物又は工作物＊の高さ
以上、かつ、周囲に着火源のない位置
＊火気取扱施設は8m以内、その他 |  |  |  | ＊上記でその他を選択の場合、
施設は5m以内に存在する建築物等 |  |  |  | 下記の欄に状況を記入
なお、着火源については①に同じ
周囲の着火源の検討
|  |  |  | 貯槽の安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？ | [6 empty] | 拡散濃度は爆発限界以下となる
6条1項24号 | 例-２０
[液面計] |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | 地上・埋設区分 |  | ①液面計種類 |  | 配管図等 | 地上 | 埋設
① 適切な液面計の設置 | [9 empty] | に位置を | 平型反射式ガラス | 平型透視式ガラス | フロート式液面計 | 静電容量式 | 差圧式 | 気化器１: 偏位式; 気化器２: 固定チューブ式; 気化器３: 回転チューブ式; 配管系１: スリップチューブ式
平型反射式ガラス液面計、平型透視 | [9 empty] | 記入
式ガラス液面計、フロート式液面計、静 | [9 empty] | 液面計
電容量式液面計、差圧式液面計、偏位 | [9 empty] | 構造図
式液面計、固定チューブ式液面計、回 |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [5 empty] | （ ）
転チューブ式液面計、スリップチューブ |  |  |  | ＊無しの場合は以下記入不要 | [5 empty] | ガラス式
式液面計 |  |  |  | 貯槽名又はＮo， |  | ②保護枠の有無 |  | ③漏洩防止措置 |  | のみ
② ガラス液面計の金属製保護枠
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁
[11 empty] | 有 | 無
6条1項27号 | 防爆設備ガイド
[電気設備の防爆構造] |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能 |  | 電気設備
電気設備設置場所に応じた防爆性能 | [9 empty] | 配置平面図 | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
（ ）
[10 empty] | 場所区分 | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 気化器１: 耐圧・本質安全防爆
防爆タイ
プを記入
6条1項29号 | 例-２４
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  | ①検知部の個数 | [5 empty] | ガス検
① 検知部の個数 |  |  |  | 屋外の設備群の周囲の長さ |  |  |  |  | m | 端末設置図
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置 |  |  |  | 屋外の検知部必要個数 | [5 empty] | （ ）
＊屋内：設備群の周囲10mにつき1個以上 |  |  |  | 屋外の検知部取付個数
＊屋外：設備群の周囲20mにつき1個以上 |  |  |  | 屋内の設備群の周囲の長さ |  |  |  |  | m
＊貯槽の受入、払出場所に2個以上 |  |  |  | 屋内の検知部必要個数
屋内の検知部取付個数
貯槽受入払出場所設置個数
② 検知部取付位置 |  |  |  | ②検知部の取付位置
＊滞留しやすい場所で、検知に適切な |  |  |  | 検知部取付位置 | [6 empty] | 適合 | 不適合
位置（低部）に設置
③ 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  | ③警報部の設置場所 | [5 empty] | ガス検
＊保安係員等常駐場所で通報等に |  |  |  | 場 所 名 | [5 empty] | 警報場所図
都合のよい場所 |  |  |  | 係員の常駐 | [5 empty] | （ ） | 有
無
④ 警報設定値 |  |  |  | ④警報の設定
＊爆発下限値の１／４以下 |  |  |  | 燃焼下限値％
警報設定値％
⑤ 警報の継続 |  |  |  | ⑤警報の継続
＊警報発した後、設定値以下になっても警報は継続 |  |  |  | 濃度低下しても警報を発し続ける機能の有無
6条1項30号 | 例-２５
[静電気除去措置] |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [10 empty] | 接地設備有り | 接地設備無し | 該当無し
A：貯槽、回転機器
B：配管
C：充填容器等
D：ローリー接続位置
＊Aは単独アース、ただし機器が複雑に
連結している場合、その他の設備にあ
っては、ボンディング用接続線で接続
可能。 |  |  |  | ＊完成検査時に接地抵抗値を提出
すること。
6条1項31号 | 例-２６
[防消火設備] |  |  |  | 対象設備の有無 | [5 empty] | 散水等 | 有 | 無
【対象設備】 |  |  |  | ＊無の場合、以下、記入不要 | [5 empty] | 配管系統図
ガス設備、充填場所、容器置場、 |  |  |  | ①防火設備の設置 | [5 empty] | （防火）
ローリー停車位置 |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況 |  | （ ）
【非対象設備】 |  |  |  | 蒸発器 | [6 empty] | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 固定放水砲 | 移動式放水砲 | 気化器１: 車両積載放水砲等
・貯槽、回転機器、配管、加熱炉等、散水 |  |  |  | 充填場所及び容器置場 | [5 empty] | 散水ノズル
不可設備 |  |  |  | ローリー停車位置 | [5 empty] | 等設置図
・車両燃料容器への充填場所 | [9 empty] | （防火）
・内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時 | [9 empty] | （ ）
十分に触れている設備 | [9 empty] | ＊散水等
設計計算
[防火設備の種類] |  |  |  | ①必要散水量の算定 | [5 empty] | 書を別途
区 分 |  | 能 力 等 |  | 対象設備 |  | 表面積等m2 |  | 必要散水量㍑ |  | 添付
A 水噴霧装置 |  | ５㍑/min/m2（ﾛｯｸｳｰﾙ等被覆は1/2） |  | 蒸発器 | [5 empty] | ＊冷却用
|  |  |  | 充填場等 | [5 empty] | 水噴霧装
B 散水装置 |  | ５㍑/min/m2 |  | ローリー停車位置 | [5 empty] | 置等と同
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min | [7 empty] | 一水源の
場合は、
D 移動式放水銃 |  | 同上 |  | 合 計 |  | 0 |  | 0 |  | 計算書を
E 放水砲 |  | 1,900㍑/min | [7 empty] | 一つとする。
F 消火栓 |  | 筒先圧力0.35MPa、400㍑/min |  | ①理論的散水量の算定（水噴霧、散水装置）
|  |  |  | 対象設備 |  | ノズル能力・個数等 |  | 理論的散水量㍑ |  | ノズル等
＊散水能力は、対象設備の表面積で |  |  |  | 蒸発器 | [5 empty] | 規格書を
算定し、地上5m以上の設備の場合は、 |  |  |  | 充填場等 | [5 empty] | 別途添付
水平断面積を表面積と読み替えること |  |  |  | ローリー停車位置
ができる。
|  |  |  | 合 計 |  | 0 |  | 0 |  | 貯水槽
① 防火設備の設置 |  |  |  | ＊放水銃等の場合は、下記に記入 | [5 empty] | 位置図
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴 |  |  |  | ①理論的散水量の算定（放水銃等） | [5 empty] | （ ）
霧装置又は散水装置の1.6倍の放水能 |  |  |  | 対象設備 |  | 設置個数 |  | 理論的散水量㍑ |  | 貯水槽
力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を |  |  |  | 蒸発器 | [5 empty] | 構造図
設置する。固定の水噴霧装置、散水装 |  |  |  | 充填場等 | [5 empty] | （ ）
置以外の放水銃等にあっては、対象設 |  |  |  | ローリー停車位置
備に２方向以上から放水できること。
①の２ 防火用水供給設備 |  |  |  | 合 計 |  | 0 |  | 0
30分以上の連続供給に耐える貯水量
の確保 |  |  |  | ①の２ 防火用水供給設備
＊事業所間相互応援協定で確保は可能 |  |  |  | 水噴霧等必要量 トン |  |  |  | 水貯蔵量 トン
①の３ 防火設備操作位置
操作位置１ ： 対象設備から15m以上 |  |  |  | ①の３ 防火設備操作位置 | [5 empty] | 操作位置図
離れた安全な場所 |  |  |  | 操作場所 |  |  |  | 操作の可否 |  | （平面図）
＊遮蔽物を設置し、安全性確保も可 |  |  |  | 操作位置１ | [5 empty] | （ ） | 可能 | 不能
操作位置２ ： 事務所等関係者常駐場所 |  |  |  | 操作位置２
② 消火設備の設置 |  |  |  | ②消火設備の設置
能力単位B-10以上を次の例により |  |  |  | 対象設備名 |  | 必要本数・B10換算 |  | 能力単位・設置本数 |  | 消火器
計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [9 empty] | 配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [7 empty] | （防火）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲75mにつき１本 | [7 empty] | （ ）
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量10トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置され
た設備の消火設備として、不活性ガス
拡散設備を設置できる。

## 製造の方法
Ⅲ－０５ 液石則第１３条チェック表（定置式、３０Nm3/日未満）
製造の方法の基準（13条2項：6条2項一部準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
13条2項1号 |  | ------
充填するときは、火気を取り扱う場 |  |  |  | ＊記入不要 |  |  | 有 | 無 | 変更無し
所、多数の人が集合する場所又は引火 | [6 empty] | 該当無し | ハンドルはずし | 締め防止リング | 封印 | 複合措置 | その他
性若しくは発火性の物を堆積した場所
から5m以内でしないこと。
13条2項3号 |  | ------
6条2項2号準用 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
充填の基準 |  |  |  | ・LPGの着臭 |  |  | 該当無し | 着臭済み | その他
・液化石油ガスの着臭 |  |  |  | ・LPGの「工業用無臭」 |  |  | 該当無し | 表示する | その他
・工業用、エアゾール用液化石油ガスの |  |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
「工業用無臭」 |  |  |  | 具体的に記載
・LPGの着臭
・LPGの「工業用無臭」